## 报价汇总
东明石化集团 非生产区域视频监控智能化改造项目 报价汇总表
序号 | 项目 / 分部分项 | 合价（元） | 备注
一 | 前端采集设备 | 0 | 摄像机（周界/重点/门岗/更换）
二 | 智能分析设备 | 0 | AI边缘服务器及算法授权
三 | 平台与软件 | 0 | 平台服务器、≥3000路授权、时钟服务器
四 | 存储设备 | 0 | 32/64路NVR（≥90天）
五 | 网络传输设备 | 0 | 华为交换机、光缆、奇安信防火墙
六 | 监控中心及大屏 | 0 | 46寸无边框LCD拼接3×6（18块）及配套
七 | 辅材与施工 | 0 | 支架立杆、综合布线、安装调试
八 | 服务 | 0 | IP规划、联调验收、培训、质保运维
小计（不含税） |  | 0
增值税（9%） |  | 0
合计（固定总价，含税9%） |  | 0
人民币（大写）

## 价格清单
东明石化集团 非生产区域视频监控智能化改造项目价格清单
序号 | 设备/材料名称 | 品牌/型号 | 主要技术参数 / 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一、前端采集设备
1 | 网络高清枪型摄像机（周界补盲） | 海康威视 DS-2CD2T4HJX-SZBZ | 400万定焦智能筒型网络摄像机，深度学习算法 支持越界/区域入侵/进入/离开侦测，联动声光报警 最高分辨率 2688×1520@25fps 支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪 星光级低照度，日夜臻全彩成像 内置麦克风&扬声器，支持语音对讲 红外/白光补光，防护等级 IP67 支持 H.265+ 智能编码，支持 Smart 事件 | 台 | 58 |  | 0 | 华汪围墙周界补盲
2 | 网络高清枪型摄像机（重点部位补盲） | 海康威视 DS-2CD2T4HJX-SZBZ | 400万定焦智能筒型网络摄像机，深度学习算法 支持越界/区域入侵/进入/离开侦测，联动声光报警 最高分辨率 2688×1520@25fps 支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪 星光级低照度，日夜臻全彩成像 内置麦克风&扬声器，支持语音对讲 红外/白光补光，防护等级 IP67 支持 H.265+ 智能编码，支持 Smart 事件 | 台 | 3 |  | 0 | 东明港运围墙/重点设备
3 | 宽动态卡口/枪型摄像机（门岗补盲） | 海康威视 DS-2CD224HJX-SZBZ | 轻智能筒型网络摄像机，鳞镜补光、F1.0 大光圈镜头 1/1.8″背照式传感器，日夜臻全彩成像 最高分辨率 2560×1440@25fps 支持智能资源模式：人脸/人体/车辆结构化 AI-ISP 图像处理，夜视效果场景自适应 支持越界/区域入侵等行为侦测与联动 内置麦克风&扬声器，支持语音对讲 防护等级 IP67，支持 H.265+ 智能编码 | 台 | 41 |  | 0 | 润华实业各门岗
4 | 宽动态卡口/枪型摄像机（门岗补盲） | 海康威视 DS-2CD224HJX-SZBZ | 轻智能筒型网络摄像机，鳞镜补光、F1.0 大光圈镜头 1/1.8″背照式传感器，日夜臻全彩成像 最高分辨率 2560×1440@25fps 支持智能资源模式：人脸/人体/车辆结构化 AI-ISP 图像处理，夜视效果场景自适应 支持越界/区域入侵等行为侦测与联动 内置麦克风&扬声器，支持语音对讲 防护等级 IP67，支持 H.265+ 智能编码 | 台 | 44 |  | 0 | 各区域老旧点位更换
前端摄像机小计 |  |  |  | 台 | 146
二、智能分析设备
5 | AI边缘算力分析服务器 | 海康威视 iDS-8664NX-I9/X | 2U机架9盘位存算一体边缘计算主机，内置2颗AI引擎 存储：9×SATA（可满配16TB），支持热插拔及RAID0/1/5/6/10+全局热备 网络2×千兆RJ45；视频2×HDMI+2×VGA；报警16入4出；RS-232/485 接入64路H.264/H.265，最大解码32×1080P，输入带宽384Mbps 智能模式6选1：目标识别/周界防范/周界大模型二次分析/视频结构化/以图搜图/高空抛物 智能文搜：开放式语义检索、秒级响应 周界防范：单引擎12路2MP，支持大模型二次分析 视频结构化：人/车/非机动车抓拍、车牌识别与车牌库报警 | 台 | 1 |  | 0 | 承载193路AI分析，按24路/台配置含20%余量 | 原来9台
| AI边缘算力分析服务器 | iDS-96256NX-H24R | 4U标准机架式24盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔，网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口，输入带宽：1Gbps 输出带宽：768Mbps 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 存储接口：24个SATA口，支持满配20TB硬盘（总容量可达480TB) 智能模式6选1：目标识别/周界防范/周界大模型二次分析/视频结构化/以图搜图/高空抛物 智能文搜：开放式语义检索、秒级响应 周界防范：单引擎12路2MP，支持大模型二次分析 视频结构化：人/车/非机动车抓拍、车牌识别与车牌库报警 | 台 | 1 |  | 0 |  | 原0台
6 | AI行为分析算法授权 | 海康威视 （随服务器/按路授权） | 周界入侵、越线报警等行为分析算法，按路授权，报警统一接入平台 | 路 | 216 | 0 | 0 | 对应需AI升级摄像机193台
三、平台与软件
7 | 平台服务器 | 海康威视 DS-VM22R-CL/R2 | 2U双路机架服务器，2颗海光C86（3350）处理器，≥8核、主频≥3.0GHz 内存64G DDR4（8插槽，最大可扩至1TB） 系统盘2×600G 10K SAS（RAID1），前置最多12×3.5"热插拔盘 配SAS_HBA阵列卡（RAID0/1/10），最多4个PCIE插槽 网口2×千兆板载+2×千兆PCIE，可选配2×万兆 550W（1+1）铂金冗余电源；1个IPMI管理口 | 台 | 4 |  | 0 | ISC平台服务器3台，运维平台服务器1台（全新采购，不利旧）
8 | 视频及报警接入授权 | 海康威视（软件授权） | 视频+报警接入授权，新增≥3000路，含扩展余量 | 路 | 3000 |  | 0 | 全新采购，不利旧
9 | 时钟同步服务器（NTP） | 千星时频 | NTP/GPS·北斗统一授时，为管理平台、NVR及前端设备提供统一时间基准，保证录像与报警时序一致， 6个千兆口，AC+DC冗余供电，主机+10米天线，满足等保要求 | 台 | 1 |  | 0 | 新增，规格以深化设计为准
四、存储设备
10 | 网络硬盘录像机（32路） | 海康威视 DS-8632NX-K9/Pro | 2U机架9盘位嵌入式NVR（可满配12TB） 接入32路H.264/H.265，最大解码24×1080P 输入带宽256Mbps/输出160Mbps 网络2×千兆，视频2×HDMI+2×VGA 内置AI，支持以文搜图/以图搜图（各32路）、目标识别 报警16入9出，RS-232/485，eSATA扩展 | 台 | 19 |  | 0 | 满足90天录像，预留10%余量；已包含硬盘，（型号可能依据现场情况做少量调整）
11 | 网络硬盘录像机（64路） | 海康威视 DS-8664NX-I16/Pro | 3U机架16盘位嵌入式NVR（可满配20TB） 接入64路H.264/H.265，最大解码48×1080P 输入带宽512Mbps（开RAID为256）/输出256Mbps 支持RAID0/1/5/6/10+全局热备（与智能应用互斥） 内置AI，支持以文搜图/以图搜图（各64路）、目标识别 网络2×千兆，视频3×HDMI+2×VGA | 台 | 8 |  | 0 | 满足90天录像，预留10%余量；已包含硬盘
12 | 监控级硬盘 | 海康威视 （企业级监控硬盘） | 企业级监控级硬盘，配合上述NVR满足全域90天录像，配合H.265智能压缩；单盘容量以深化设计为准 | 个 | 175 |  | 0 | 配套NVR，容量以勘查为准 | 原来252
五、网络传输设备
12 | 48口全万兆光三层网管交换机 | 华为 S6730-S48X6Q-V2 | S6730-S48X6Q-V2(48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,含双电源) | 台 | 1 |  | 0 | 集团监控专网核心，双机热备
13 | 24千兆电/4万兆光交换机（园区汇聚） | 华为 S5735-S24T4XE-V2 | S5735-S24T4XE-V2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,含双电源) | 台 | 20 |  | 0 | 对应30余个独立监控室/二级单位 | 原来35台
14 | 4口接入交换机（POE） | 海康威视 | 2光4电POE接入交换机，万兆光上联，用于新增/更换前端接入及边缘设备 | 台 | 58 |  | 0
15 | 无线网桥 | 海康威视 | 3KM无线传输网桥，用于不便布线点位 | 对 | 10 |  | 0
16 | 万兆光模块（SFP+） | 万兆光模块（SFP+） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,40km,LC) | 只 | 160 |  | 0 | 主干及汇聚上联
17 | 室外单模光缆（GYTA/GYTS） | 国产优质12芯单模 | 室外铠装单模光缆，用于未联通二级公司到集团监控网的联通，复用为主、新布为辅（12芯单模） | 米 | 2000 |  | 0 | 复用为主、新布为辅，以线路勘查为准 | 原来8000
18 | 光缆熔接/尾纤/光纤配线架 | 国产优质 | 含熔接、尾纤、配线架及跳纤等 | 项 | 1 |  | 0 | 配合光缆联通
19 | 下一代防火墙 | 奇安信 NSG2000-TE40P | 网络层吞吐量7G，并发连接≥350万，每秒新建连接数7万， 标准1U机箱，单电源，标准配置板载6个10/100/1000M自适应电、2个SFP插槽，另有2个扩展插槽，1个Console口， 含一年硬件维保服务。1年病毒防护特征库升级服务，1年入侵防御特征库升级服务 | 台 | 1 |  | 0 | 监控平台安全边界
六、监控中心及大屏
20 | 监控操作台（多联坐席） | 定制 | 多联监控操作台，含理线、承重与人体工学设计 | 套 | 1 |  | 0 | 值班坐席，暂估6联
21 | LCD无边液晶拼接单元 | 海康威视 DS-D2A461LR | 46寸D-LED液晶拼接单元，物理拼缝0.88mm 分辨率1920×1080@60Hz，亮度500cd/㎡，对比度1000:1 可视角178°，支持24小时连续工作 支持HDMI/DVI输入、U盘多媒体播放、背光分区调光 红外遥控/快捷面板/串口统一控制 | 台 | 18 |  | 0 | 3*6，46寸超窄边(0.88mm拼缝)
22 | LCD拼接屏支架 | 海康威视 DP-D2X46XXX-1X1-Q1-AW-Q0.6-ZF | 46寸气动前维护壁挂支架，可前维护、快速安装 优质冷轧钢SPCC，静电喷塑涂层>60μm 适合5行10列以内拼接，需承重墙且墙面平整 | 台 | 18 |  | 0 | 前维护壁挂
23 | 视频解码矩阵 | DS-6A20UD-T | 视频解码矩阵，用于大屏解码上墙，按需扩展解码板卡（支持200路以上上墙） | 台 | 1 |  | 0 | 大屏上墙解码
24 | 客户端工作站 | 海康威视 DS-AXF142P/W10E/ShowOS | 图形工作站 C/S+B/S架构，浏览器统一管理显示屏/中控/拼控/KVM/配电柜等 网页/客户端/APP（安卓/鸿蒙/iOS/Windows）三端实时同步 支持远程操控播控主机与大屏内容调度，多分辨率抓屏/编码 支持网页/程序/图片/视频/PPT/Word/Excel/PDF等窗口拖放布局 可查看播控屏分辨率、主机名、在离线及内存等状态 | 台 | 2 |  | 0 | 图形工作站
25 | 42U机柜 | 图腾（42U 800×800mm） | 42U 800×800mm 标准机柜，带竖向理线槽及理线架 | 台 | 0 |  | 0 |  | 原来2台利旧2台
七、辅材与施工
26 | 摄像机支架/立杆/防水箱/电源 | 国产 | 配合新增及更换点位安装的支架、立杆、防水盒、电源适配等 | 套 | 100 |  | 0 | 配合146个点位
27 | 综合布线 | 国产优质CAT6 | CAT6 | 米 | 12500 |  | 0
28 | PVC管 | 联塑PVC20 | PVC20 穿线管及敷设 | 米 | 10000 |  | 0
29 | 安装、接入与系统调试 | PW SVR | 前端安装、平台接入级联、AI与存储调试、网络割接与联调 | 项 | 1 |  | 0 | 含分区割接、不停业务
八、服务
30 | IP与线路规划 | PW SVR | 按数智中心规划范围与规则，编制并实施《IP与线路规划表》，协助排查各二级公司IP并指出整改项 | 项 | 1 |  | 0
31 | 系统联调测试与验收 | PW SVR | 整体联调、性能压测（≥100路上墙）、试运行与竣工验收，交付竣工资料 | 项 | 1 |  | 0
32 | 培训 | PW SVR | 面向监控值班、数智中心管理员、各单位维保人员的分层培训 | 项 | 1 |  | 0 | 含操作与运维手册
33 | 质保与运维服务 | PW SVR | 1年免费质保，7×24报障响应，平台版本与AI算法升级 | 项 | 1 |  | 0
合计（不含税，元） | [6 empty] | 0
税金（增值税 9%，元） | [6 empty] | 0
含税合计（元） | [6 empty] | 0

## 摄像机点位明细
摄像机点位明细表（补盲 / 更换 / AI升级 / 在建）
序号 | 一级单位 | 监控位置 | 补盲新增/台 | 老旧更换/台 | AI升级/路 | 在建衔接/台 | 备注
1 | 东明炼化公司 | 前海化工 |  |  | 58 |  | AI周界/越线
2 | 东明炼化公司 | 洁源环保 |  |  | 27 |  | AI周界/越线
3 | 东明炼化公司 | 万海氯碱 |  |  | 8 |  | AI周界/越线
4 | 东明炼化公司 | 万海（LNG） |  |  | 2 |  | AI周界/越线
5 | 公共工程公司 | 园区 |  |  |  | 70 | 在建，同步纳管
6 | 公共工程公司 | 华汪围墙 | 58 |  |  |  | 周界补盲，带拾音喊话
7 | 鲁班建安公司 | 防腐厂 |  |  | 46 |  | AI周界/越线
8 | 东明港运公司 | 围墙/仓库/值班室/重点设备 | 3 |  | 44 |  | 补盲3台 + AI 44路
9 | PO/SM建设分公司 | 围墙 |  |  | 8 |  | AI周界/越线
10 | 战略采购中心 | 中油仓库 |  |  |  | 10 | 在建
11 | 战略采购中心 | 润泽仓库 |  |  |  | 4 | 在建
12 | 战略采购中心 | 华汪库区 |  |  |  | 2 | 在建
13 | 战略采购中心 | 防腐厂惠生仓库 |  |  |  | 6 | 在建
14 | 润华实业 | 各门岗 | 41 |  |  |  | 门岗补盲，覆盖前后20m
15 | 各区域 | 老旧点位（以勘查为准） |  | 44 |  |  | 等量更换，≥400万像素
合计 | 12 个一级单位 / 约 40 点位 |  | 102 | 44 | 193 | 92