智慧园区一期项目

功能需求与关键技术要求整理稿

依据《智慧园区项目 工作说明书 V1.0》梳理

联想（北京）有限公司 · 2026年6月

目  录

# 一、文档说明

本整理稿依据《智慧园区项目 工作说明书 V1.0（2026 年 6 月）》编写，旨在对该工作说明书中的功能需求与关键技术要求进行系统性梳理与条理化重组，便于业务、技术与实施团队快速把握项目全貌。整理稿按”项目概述—功能需求—技术要求—安全合规—实施与交付”的逻辑展开，其中功能需求部分重点细化智慧物流模块。

本项目以产业园（约 60 万平方米）为试点，聚焦”补齐子系统、打通数据、预留复制”三大任务，构建统一、可扩展的智慧园区运营底座；后续按”模块化复制”推广至集团其他园区。

# 二、项目概述

## 2.1 项目背景与痛点

园区作为集团生产、办公及配套的核心载体，当前各业务系统分散，消防、安防、宿舍管理、园区内物流调度等分别依托独立设备与轻应用、微信小程序运行，解决了单点问题但缺乏统一集成，业务协同困难。主要痛点集中在三方面：

- 信息化孤岛严重：访客、空间、停车、食堂等系统各自独立、数据库不互通；设备与物联子系统融合脱节；缺乏数据驱动与实时事件弹窗、轨迹追踪。

- 园区管理集成不足：消防系统分散无法统一管理，周界覆盖不全、智能分析预警未完善；正式员工、派遣、第三方、访客等人员管理未统一；消防、门禁、考勤、安防等设备未全面集成。

- 园区内物流流程化不足：司机无预约习惯、路线困惑；入厂手续依赖手工登记；物流可视化不足、卸货位空满不可知；厂内车辆行驶混乱、出入门时常拥堵。

## 2.2 项目目标

| 目标 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 园区运营底座 | 补齐智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协人员管理五大子系统，打通访客、空间、停车、食堂等独立数据，形成统一”智慧园区运营平台”，并建立”总部—区域—多类型园区”三级架构，预留集团化复制接口。 |
| 智慧物流 | 实现”预约-进园-月台-卸货-出园”全流程线上化；实时感知月台空满状态；自动生成物流效率报表。 |
| 智慧消防 | 整合消火栓、喷淋、电气火灾等系统，构建安消一体平台；火警、故障等信号实时推送，确保设施状态可见可控。 |
| 智慧安防 | 在重点周界、出入口、仓库等区域部署 AI 视频分析，实现周界入侵、睡岗等智能预警；升级视融平台实现视频巡查与事件联动。 |
| 宿舍管理 | 覆盖”入住-调宿-退宿”全流程，提升宿舍安全等级与住宿员工满意度。 |
| 外协人员管理 | 统一维护外协单位、人员、证件、工单信息，支持与门禁、消费、考勤联动，为考核评价提供数据依据。 |

## 2.3 项目范围

覆盖产业园区物理全域（约 60 万平方米），包含生产车间、研发实验室、仓储物流区、危化品库区、员工宿舍、办公区、配电房、受限空间、园区道路、周界区域等全部业态；跨园区调度模块预留集团 12 个园区接入条件。项目重点搭建五大业务子系统与一体化统一运营平台，同步配套数据驾驶舱及移动端应用。

# 三、功能需求

项目整合各类告警、巡检、报事报修等功能至同一管理平台，实现业务统一管控、标准统一配置，支持各类工单类型灵活流转互通。以下按五大子系统及平台通用能力分述，各模块功能均为”包括但不限于”。

## 3.1 智慧物流【项目重点】

智慧物流围绕货车”预约-进园-月台-卸货-出园”全流程，覆盖园区内部作业与跨园区转运，包括以下功能子模块：

### 3.1.1 车辆预约管理

- 在线预约入园：支持司机通过 APP/PC/微信小程序端在线预约入园时段、送货厂房、卸货位等信息，系统自动关联到货单供应商或送货单客户，智能排期并自动确认预约。

- 内部代预约：支持仓储、采购等内部人员代供应商司机或提货司机预约，填写车牌、货物、预计到达时间等信息并自动关联供应商/客户。

- 爽约补救机制：对未按预约时段抵达的司机自动触发提醒，提供爽约原因分析（交通拥堵、操作失误、主观原因等）及补救方案（重新预约、释放月台、手动补签）。

- 信息推送：自动推送送货/提货厂房、卸货位/装货位、路线导航信息给司机，解决频次较少司机的路线困惑。

- 管理规定实时更新：实时推送最新管理规定、安全须知至司机端。

### 3.1.2 车辆排队叫号管理

- 预约信息可视化：实时展示预约车辆列表、预计等候时长、排队队列等。

- 智能叫号服务：支持按预约优先级、车辆类型自动或手动叫号，减少人工干预。

- 紧急插队机制：授权人员（调度主管、仓储收发管理员）可对紧急生产物料、异常处理等场景设置插队任务，系统记录插队原因、审批人、插队时间，插队车辆自动置于队列最前并通知后续车辆等待延长。

- 等候状态提醒：通过 APP/短信推送预计等候时长，避免司机长时间等待。

### 3.1.3 车辆入园管理

- 入园效率提升：通过黑白名单管理车辆权限与预约机制实现无感通行，同时保留对司机手机信息安全的拍照贴标。

- 电子手续自动化：系统自动办理电子登记、电子证件审核、电子卸货牌/装货牌发放，消除手工登记流程。

- 入园信息同步：自动将车辆信息同步至卸货位管理模块及其他系统，为后续调度提供基础。

### 3.1.4 车辆停靠引导

- 园内路线引导可视：提供车辆入园后的园内导航指引与最优月台分配。

- 月台指引功能：车辆通过道闸后自动推送最优行驶路线至司机端，引导准确到达指定月台（存在多月台装卸货情形）。

- 智能调度信息发布：自动推送卸货位/装货位状态、车辆调度信息至司机端。

### 3.1.5 月台可视化管理

- 卸货位状态实时监控：实时显示各卸货位空满状态、占用时长、使用效率。

- 月台空满警告：当月台长时间被占用（超过阈值）或异常占用时，自动向调度、仓储管理人员推送警告并支持人工介入。

- 智能分配与预锁定：根据车辆类型、货物特性自动分配卸货位，支持预分配/锁定功能。

- 物料在途信息跟踪（供应商来料）：关联 SRM 送货单，实时获取车内物料类型、数量、状态。

- 发货单关联（发货车辆）：关联发货订单，实时获取待装货物信息，支持装车作业有序调度。

- 月台效率分析：自动生成卸货位使用率、作业时长等数据，为装卸效率优化提供依据。

### 3.1.6 车辆出园管理

- 出园检查：仓库端检查拍照，门岗处复核。

- 电子出门条联动：依托电子出门条自动联动 EPO 系统，业务上保留车辆检查流程。

- 违规记录闭环管理：系统与车辆违规记录打通，实现”违规记录生成→推送司机/供应商→限期整改→未整改纳入黑名单→黑名单限制预约”的闭环管理。

- 出园信息自动推送：自动推送车辆出园信息至调度系统及其他系统、园区管理人员。

- 物流数据自动归档：车辆出园后自动归档入园、停靠、卸货全流程数据。

### 3.1.7 评价反馈

- 送货/提货即时评价：作业结束后供应商/司机端弹窗评价，提供投诉渠道，快速收集单次作业问题线索。

- 仓储收货/发货异常登记：收货端或发货端增加异常反馈（如司机不配合、货物破损等）。

- 供应商满意度调查：支持管理员不定期下发服务调查问卷，供应商对仓库阶段性服务质量多维度评分并电子留存。

### 3.1.8 园区车辆调度管理（货车，园区内部及跨园区转运）

- 调度申请：用车部门在线提交申请，系统按规则自动匹配或由调度人指派；涉及外部供方（安徽交运、力之辉等）及自有车辆，自有车辆优先执行内部固定任务、空余执行临时任务。

- 需求提交区分：调度业务人员可直接指定自有/包月车辆；非调度业务人员提供简易入口（预估重量、体积、类型），由调度人后台转正式订单（支持派单推荐）。

- 实时派车详情：提供预计到达时间、实时位置、路线导航；新订单声音或消息推送提醒，部分需求可提前一天预估。

- 调度流程节点：需求申请→需求接收→订单装车→订单卸货→订单收货→订单查看；订单含起始点、途径点、目的地；关键节点联动开具出门证。

- 异常流程处理：支持调度取消、接单未响应等异常流程；超时未接单/装车/卸货自动升级通知并记录异常数据（含 10 分钟未接单、2 小时未上传装车照片等规则）。

- 调度效率与费用分析：自动生成调度效率报告（接单时长、装货/完成时间、平均等待、周转率、准时完成率等）；按成本中心汇总固定费用与实际驳运次数（多成本中心均摊）。

- 覆盖范围：园区间车间调度覆盖集团 12 个园区（产业园、智源、物流园、储能南区、总部南/北区、堆场、蓝点、仁洁、零碳等），需在一期实施上线。

## 3.2 智慧消防

整合现有消火栓、喷淋、电气火灾等系统构建安消一体平台，涵盖设施状态监测、火灾预警、应急联动与日常巡检，消防设施检测准确率不低于 95%。

### 3.2.1 消防设施状态监测

- 消防水系统：水压/水位/水泵启停与故障监测、末端压力监测、湿式/干式报警阀动作与前后压力监测、关键管路阀门启闭监测。

- 火灾报警监测：烟感/温感/手报联网监测；吸气式烟感、红外对射、感温光纤、可燃气体/氧气/粉尘探测等特有场所监测；红外热成像、视频火灾监控等新型报警器监测。

- 防排烟系统：排烟/补风机、排烟口/阀/窗、加压送风机/口、电动挡烟垂壁、空调防火阀动作及故障监测，排烟排风主机流量与风向监测。

- 电气火灾监控：在线电压、剩余电流、电缆温度监测记录；异常报警与现场确认断电。

- 建筑设施、专用电源、应急照明、气体灭火、消火栓/灭火器：防火门/卷帘、机房防水浸与排水泵、消防主备电源、应急照明与疏散指示、气体灭火压力与主机联网、消火栓/灭火器（人工录入）等监测。

### 3.2.2 火灾监测预警

- 火灾多维感知预警：传统与新型报警器结合 AI 视频分析识别烟雾/火焰，联动监控自动调取覆盖视频，空间标记弹窗、文字地址播报通知指定人员确认。

- 智能预警机制：多级预警阈值分级预警；联动附近多传感器与视频降低误报；管理员确认后经短信、微信、钉钉推送至相关人员；历史数据趋势分析识别高风险区域。

### 3.2.3 应急处置与联动控制

- 应急联动控制：火情确认后对灭火系统、应急广播/疏散指示、通风排烟系统报警或自动启动，危险源电/液/气联动切断，支持模拟演练联动。

- 应急指挥调度：预设多场景应急预案一键启动；自动调动最近救援力量与物资；预设疏散引导员指挥疏散清点；多方信息协同。

### 3.2.4 日常管理和巡检

- 设备全生命周期与维保管理：建立设备电子档案、故障自动诊断告警、电子化 SOP；自动生成维保计划、过程记录、质量评价。

- 消防巡检与隐患整改：每日巡查/季度检查/节前大检查/突击检查任务闭环，钉钉提醒与延迟提醒；隐患一键上报 EHS 随手拍形成整改闭环与动态风险评估。

- 培训演练、空间定位与智能分析：培训演练计划与效果记录；园区/建筑/楼层/区域四级空间建模与消防资源电子地图；风险评估模型与 AI 隐患预测、多维度人员考核。

- 集成与一张图：对接监控、门禁、企业钉钉、钉钉 EHS 平台，预留监管平台接口；集团-园区消防安全一张图（2.5D）逐级穿透展示态势。

## 3.3 智慧安防

涵盖重点部位硬件更新补充与软件平台建设，从园区前端感知到指挥中心显控，通过多种技术手段快速发现异常、降低误报漏报。

- 平台与视频服务：统一操作系统/数据库/中间件正版授权；多端门户（浏览器、桌面、移动端 iSungrow 联动）与 2.5D 数字地图引擎；视频流媒体、录像存储管理与智能运维服务。

- AI 算法仓与告警中心：行为分析（安全帽/反光衣、区域入侵、越界、聚集、离岗睡岗、攀爬等）与事件检测（烟火、烟雾、物品遗留、人员倒地、交通违章等）；统一告警接入、智能规则引擎与可视化处置工作流。

- 全场景 AI 行为识别：产线与测试区、高危机械与特种作业区、仓储与危化品区、通用厂区与机房的火焰烟雾、PPE 穿戴、危险区域入侵等识别。

- 高风险区域 IoT 深度监测：危化品区域气体探测与泄漏报警、受限空间人员定位与有害气体报警、动火作业”人证匹配”、职业健康环境监测。

- 跨系统联动：与 EHS 管理平台深度联动（两票作业智能监管、业务画面一键调用与追溯）；消防与生产系统联动（门禁疏散、应急演练数字化）；相关方信用与全集团黑名单联动。

- 数据资产与开放：安防应急地图（AED、急救药箱、微型消防站、一键报警）；保留至少一年高清报警记录、多维度报表；标准化 API 向集团 EHS、ESG 报告系统输出指标数据。

- 硬件建设：各类摄像机（枪机、球机、全景、热成像双光谱、防爆、AI 结构化）、周界入侵报警（电子围栏/振动光纤）、物联传感设备，原则上尽可能利旧并调试接入平台。

## 3.4 宿舍管理

重构宿舍管理系统，实现从入住到退宿的全过程管理，有效区分权限员工身份、防范闲杂人员进入。

- 员工入住：在职人员与待入职人员（HR 代申请）住宿申请流程，信息同步 BPM 入职系统；房源可视化（园区→楼栋→楼层→房间）与智能分寝；入住二维码与钉钉/短信推送。

- 住宿管理：入住办理与调寝流程（每人限调寝 1 次）、维修工单分级闭环、门禁刷卡/刷脸出入授权、同住人员信息展示、员工自助查询与到期提醒。

- 水电费与退宿：智能水电表联动按实际入住天数分摊、每月自动结算；离职/正常退宿验收闭环，退宿后自动回收门禁权限与账户。

- 统计看板：续住费用统计、租房补贴发放时间段统计、宿舍档案统计与首页数据看板（入住率、空置率、水电用量、工单等）。

## 3.5 外协人员管理系统

规范外协单位及人员的准入、作业、离场全流程，实现作业行为可追溯、安全培训可核查、风险隐患可预警，主要面向物业、食堂、维修单位等。

- 基础管理：人员信息录入与多级审核、准入管理（资质审核、培训考核、准入审批）、考勤管理、行为管理（违规记录、360 度评估）、安全管理、服务质量管理；黑名单全集团禁入。

- 费用智能化测算：对接钉钉考勤等多源数据自动生成报表，内置规则引擎自动判定与扣款，流程协作实现”考核-扣款-结算”闭环，替代人工 Excel 汇总。

- 物业工作一体化平台：智能巡检与工单闭环、可视化工作计划与进度、数字化培训与知识库、数据看板与决策支持。

- 调度与多渠道服务：智慧调度与资源优化（含物业机器人预留接口）、多渠道统一服务请求入口、智能派单、服务过程透明化、满意度评价与客服数据分析看板。

## 3.6 平台通用能力

- 报表管理模块：园区运营总览驾驶舱、安防态势一张图、通行记录分析、设施健康度看板、能耗报表（数据取自 EMS）及移动端与自定义报表，提供工位级/楼栋级/园区级三级看板。

- 系统管理模块：基于角色的访问控制（RBAC）用户权限管理与全量操作日志管理。

- 移动及多屏应用：支持 PC、手机、PDA、PAD、电视机等多终端；手持终端条码扫码、信息录入、设备/工单管理与审批；钉钉、邮件消息智能推送。

- 系统数据范围：作为园区运营”数字大脑”，汇聚园区/地理空间/资产/人员主数据、环境/安防消防/设备运行/能源/事件工单等数据，遵循主数据管理标准。

- 系统集成范围：经 ESB 与 iSungrow、BPM、MDM、PS/WTS、EAM、WMS、TMS、EMS、ERP、EHS、SRM、费控系统、数据湖及第三方平台（视频监控、道闸、门禁一卡通、车辆管理等）集成。

# 四、关键技术要求

系统在稳定性、集成性、兼容性、实用性、先进性、性能、可扩展性及账号权限等方面须满足以下关键要求。

| 要求类别 | 关键指标与要点 |
| --- | --- |
| 稳定性 | 采用成熟稳定先进的数据库、通讯协议、中间件与高可用架构；7×24 小时运行，年可用率>99.9%，全年系统软件故障小于 5 小时；提供及时准确监控警报与自动化处理机制。 |
| 高集成性 | 与所有内部、外部、第三方系统实现主动、被动、实时、定时集成交互，满足全部业务、数据、应用与蓝图需求。 |
| 兼容性 | B/S 架构免安装免维护；客户端支持中文 Windows/Linux/Unix；支持 IE11+、Edge120+、Chrome120+、Firefox120+；无缝对接指定 AI 模型、缓存、消息队列、数据库等基础组件。 |
| 实用性 | 访问与页面响应无延迟；数据内嵌可视化与结构化层级查看；多策略查询统计（所有字段可作筛选条件）；Office/WPS 在线预览编辑；界面遵循品牌设计规范。 |
| 先进性 | 无代码侵入性国际化（多语言/货币/时区）；可视化二次开发平台，源码交付（含 PC 与移动端二开代码、核心源码、底层依赖包源码，二开代码必须交付）；可视化接口管理平台与 Restful API；可视化日志管理与稽核；回收站恢复。 |
| 性能要求 | 支持至少 5PB 业务数据量且性能无显著衰减；普通页面≤2 秒、关键事务≤3 秒、95% API≤500 毫秒；≥5000 用户在线、高峰 1000 用户并发关键操作事务成功率≥99%；日常 CPU<40%、忙时<75%，内存<50%、最大并发<75%。 |
| 可扩展性 | 统一数据库与统一业务模型架构，支持模块灵活裁剪扩展、用户数量灵活扩展且已有模块不受影响；支持业务模型可视化定义（无需二开）配置扩展。 |
| 账号与权限管理 | 通过 HR/iPaaS/SSO 接口管理组织与人员；可配置二次验证；以最终使用方 SSO 为 IDP 单点登录；访问白名单；基于组织/角色/用户/项目/数据类型状态等多维综合权限，字段级显示隐藏编辑，灵活审批流。 |

# 五、安全与合规要求

## 5.1 安全要求（要点）

- 安全资质须在有效期内（等保备案、ISO27001/27018、SOC、CSA STAR 等）；口令复杂度与定期更换策略；登录失败锁定与超时退出、多因子认证。

- 服务账户证书认证、禁明文凭据；多权限账号最小化原则；IP/端口访问控制、WAF/IPS 防护、防 DoS/DDoS；API 安全传输与鉴权。

- 日志审计覆盖用户操作/系统事件/网络流量，至少保存 180 天；SSL/TLS 加密传输；数据分类分级与差异化访问控制；非生产环境数据脱敏；敏感信息强加密存储与传输。

- 安全测试按《漏洞管理办法》执行并对维保期新漏洞负责；提供产品品控、第三方正版授权、资产清单、历史漏洞说明与数据销毁证明等承诺。

## 5.2 合规要求（要点）

- 系统全程国内部署运营，不涉及数据跨境；所有数据国内存储处理，严禁向境外传输；符合网络安全等级保护要求。

- 终端软件符合个人信息保护与数据安全法规；管理员账号仅国内登录并留存不少于 6 个月日志。

- 梳理数据全生命周期流转、开展 PIA 与 SRA 评估、撰写隐私政策/用户协议/Cookie 文本；合规文件可追溯可审计并随法规更新修订。

# 六、实施阶段与交付成果（概要）

项目分为项目启动、需求分析、方案设计、系统开发、系统测试、上线准备、上线推广七个阶段，各阶段明确定义目标、关键活动、交付物与完成标志，由双项目经理签字确认、项目管理办公室审核通过。

| 里程碑 | 阶段 | 代表性交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 项目启动 | 项目启动会材料、项目计划、SOW 工作范围说明书 |
| M2 | 需求分析 | 调研提纲/会议纪要、现状流程图、需求分析报告 |
| M3 | 方案设计 | 业务设计蓝图方案、系统功能说明书 FS、安全技术方案、数据流转图、硬件施工图纸 |
| M4 | 系统开发 | 二开源代码、定制系统、SIT/UAT 测试用例、数据逻辑模型 ER 图、数据资产清单 L1-L5 |
| M5 | 系统测试 | SIT/UAT 报告、性能与安全测试报告、用户操作手册与培训教材 |
| M6 | 上线准备 | 系统管理手册、系统上线方案、安全应急响应计划、PIA/SRA 报告、硬件竣工图纸 |
| M7 | 上线推广 | 知识转移手册与录屏、项目结项报告、验收合格单 |

项目预计实施周期约 9 个月，计划于 2026 年 6 月 20 日启动、次年 3 月 31 日完成部署并上线运行。系统自验收合格起提供一年免费质保，质保期内响应及处理时间要求 2 小时内响应、12 小时内处理。

说明：本整理稿为对原工作说明书内容的结构化重组与提炼，具体条款、数量与技术指标以《智慧园区项目 工作说明书 V1.0》原文及后续正式合同为准。