## D.1 工程项目最高投标限价_投标总价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价/投标总价汇总表
工程名称：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 （元） |  | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 建设项目
1.1 | 腾和智能化
1.1.1 | 智能化工程-地下室
1.1.2 | 智能化工程-裙楼
1.1.3 | 智能化工程-塔楼
1.1.4 | 智能化工程-室外
2 | 工程建设其他费
3 | 设备及工器具购置费
合计

## 项目清单计价表（地下室）
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
光纤入户系统
新国际机房光纤入户
1 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:720芯光纤总配线柜 2.规格:840*300*2200 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
2 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:走线架 2.规格、型号:600*100 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 9.55
3 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:尾纤槽 2.规格、型号:600*100 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 6.51
4 | 030502009001 | 跳线架 |  | 1.名称:尾纤下线口 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 2
5 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:尾纤（跳线） 2.含跳线、水晶头等相关配件 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
6 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:插座 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
7 | 080707009002 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.含地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 62.02
8 | 080707009003 | 支架、吊架 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.含支架刷油等工作内容 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 18.49
9 | 030410009001 | 附属工程 |  | 1.名称:光纤接入机房附属工程 2.内容:挡鼠板、灭火器2个，防毒面具2个 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
10 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:接地铜线BV-35mm 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 25
11 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:接地铜线BV-16mm 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 20
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
12 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:等电位接地镀锌扁铁 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 25
13 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:等电位连接器 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
新国际机房光纤入户分部小计
新国际机房装修
14 | 011109001001 | 防静电活动地板 |  | 1.无边硫酸钙防静电地板 2.规格：600mm*600mm*35mm 3.包含：地板可调支架，配件，入口踏步及斜坡处理 4.地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 30.81
15 | 011101006001 | 地面防尘防潮漆 |  | 1.地面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地面找平修补 3.地下室增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 30.81
16 | 011403001001 | 墙面装饰抹灰 |  | 1.白色环保乳胶漆（ICI饰面） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 85.78
17 | 011403001002 | 墙面防尘防潮漆 |  | 1.墙面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 85.78
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
18 | 011302004001 | 格栅吊顶 |  | 1.铝板微孔吸音天花 2.规格：600*600*0.8mm 3.包含：龙骨、天花配件及四周不锈钢角线 4.地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 30.81
19 | 011404002001 | 天棚防尘防潮漆 |  | 1.天棚防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 30.81
20 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.不锈钢踢脚线H=100mm 2.12mm厚阻燃夹板垫层 3.地下室增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 23.5
新国际机房装修分部小计
光纤入户系统分部小计
智能化网络系统
21 | 030904018002 | 机柜 |  | 1.名称:落地机柜 2.规格:42U 3.材料采用采用优质冷轧钢板,厚度1.2mm以上。机柜设计采用一体化框架结构,承重能力强,内部设计标准19”安装立柱,可前后灵活调整;机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭,可根据需求调整。专业的接地设计,更有效地保护设备的安全。前门为钢制嵌边式玻璃门,两侧为钢质快速拆卸门板。静态承重:120KG以上。每台配置1个10口PDU、配置支撑板*1、支架及散热风扇。 4.安装部位:弱电井 5.地下室增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
22 | 030904018003 | 机柜 |  | 1.名称:壁挂机柜 2.规格:18U 3.材料采用采用优质冷轧钢板,厚度1.2mm以上。机柜设计采用一体化框架结构,承重能力强,内部设计标准19”安装立柱,可前后灵活调整;机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭,可根据需求调整。专业的接地设计,更有效地保护设备的安全。前门为钢制嵌边式玻璃门,两侧为钢质快速拆卸门板。静态承重:120KG以上。每台配置1个8口PDU、配置支撑板*1、支架及散热风扇。 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 4
23 | 080707009004 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.含地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 30.46
24 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口光纤配线架 2.包含:配线架含LC-LC单模双工耦合器*24 3.规格:19“标准机柜安装;封装式金属外壳;模块化安装,灵活配置,可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装;支持紧缓冲层光缆和松管型光缆,尾部带有光纤进线孔固定位,可固定室内、室外光缆,预留铜缆进线绑扎位;前端带有光纤端口标示条,便于端口标示; 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 6
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
25 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 48
26 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 6
27 | 080803004001 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 6
28 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:48口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥432Gbps,包转发率≥132Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个,千兆SFP口≥2个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K,FIB表项≥4K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持802.3at POE+功能,同时可POE供电端口≥8个,供电功率≥150W;支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电;支持Smart link;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
29 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持POE与POE+供电,同时可POE供电端口≥24个,供电功率≥370W;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 5
30 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:24口接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
31 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:安装高度:1U;标准RJ45接口;适用于19〞标准机柜安装;端接≥200次;插拔≥700次;通过美国FULKE标准测试;可拆卸标签,便于区分管理;配线架后部自带电缆导线架,方便施工时线缆管理;带理线器 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 9
32 | 030502007003 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 175
33 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:8芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.地下室增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 774.64
34 | 030502012001 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 48
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
35 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 48
36 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 50
智能化网络系统分部小计
出入口门禁管理系统
37 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 27
38 | 030506007002 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:人脸识别门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码、二维码、人脸读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 12
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
39 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银,含支架。拉力:280kg 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 8
40 | 010801006002 | 门锁安装 |  | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:规格:锁体主体颜色为:氧化银,含支架。拉力:280kgX2 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 31
41 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.规格:塑料面板;最大耐电流1.25A,电压250V 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 39
42 | 030505006001 | 电源 |  | 1.名称:门禁电源 2.规格:12V 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 39
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
43 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.地下室增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1920.67
44 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 262.77
45 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 78.42
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
46 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVP-6*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 95.86
47 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 673.91
48 | 030412006002 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 39
49 | 030502017003 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 39
出入口门禁管理系统分部小计
建筑设备监控系统
控制箱及进线
50 | 030503003002 | 控制箱 |  | (1)名称:DDC控制箱 (2)地下室增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 19
51 | 030412001011 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 277.6
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
52 | 030412004019 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVV-3*1.5 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1286.3
控制箱及进线分部小计
末端设备及进线
53 | 030503005001 | 传感器 |  | 1.名称:一氧化碳传感器 2.规格:测量项目:CO;测量范围:0~100PPM;输出:DC0~10V/4~20mA 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 44
54 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 9817.69
55 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3*1.5 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 264.12
56 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVSP2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 111.47
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
57 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVSP4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1593.42
58 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1209.18
59 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1457.15
末端设备及进线分部小计
建筑设备监控系统分部小计
UPS配电系统
60 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:UPS楼层配电箱(0.5KW) 2.型号:弱电井楼层电箱 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 6
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
61 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x4 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 669.77
62 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x2.5 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 952.24
63 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 195
64 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 669.57
65 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 404.57
UPS配电系统分部小计
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
停车场管理系统
66 | 040205021001 | 道闸机 |  | 1.名称:停车场道闸（含车辆识别摄像机和室外对讲立柱） 2.杆长:3.5米 3.道闸芯片:直流无刷电机 4.具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 5.技术参数:工作温度:-30℃~+70℃；工作湿度:≤95% 不凝露；外形尺寸:345*295*980mm(长*宽*高)机箱；机箱颜色 :红、金、黑；电机参数:机芯电机AC220V/120W 6、电源电压:AC220V±10% 50Hz 7、起杆时间:1秒(±10%)(快速 型);3秒±10%) (普通型)；杆 长:≤3米(快速型)、≤4米(普通型) ；表面处理:喷塑 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
67 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:车辆检测器 2.包含:地感线圈、导线引线等 3.具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 4.技术参数:（1）交流电压:~ 220V 50Hz （2）功耗:小于3W （3）工作环境温度:-40℃ ~ +65℃,存贮温度:-40℃ ~ +85℃ （4）相对湿度:最大95%（5）工作频率:50KHz ~ 250KHz （6）灵敏度:三档调节(见面板)（7）反应时间:100mS （8）信号保持时间:不受限制 （9）继电器:250V AC/3A" 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
68 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:自动车牌识别仪 2.规格:自动车牌视频,车牌识别率 ≥99.9%适应车速范围 0~30Km/h 识别角度 ≤45度 识别车牌类型 蓝牌、黑牌、新能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、战区牌、应急牌等国内标准牌照 3.要求:含摄像机固定立柱、聚光灯 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
69 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:无人值守机（语音对讲） 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
70 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:入口控制机 2.配置10.1英寸高亮液晶显示屏,可显示车牌号、时间日期、收费金额等内容;支持无牌车扫描动态二维码入场(微 信、支付宝);支持可视对讲;支持远程控制闸机; 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
71 | 011108009001 | 减速带 |  | 1.名称:减速坡 2.规格:橡胶5CM斜纹点状,每个车道安装2条减速破 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
72 | 080509005001 | 工作站 |  | 1.名称:停车场管理工作站 2.规格:具备收费功能等 3.包含:i5 8G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
73 | 080509003001 | 服务器 |  | 1.名称:停车场管理服务器 2.包含:操作系统,数据库系统 3.规格:2U机架,英特尔 至强处理器六核E5-2620 v2 2.1GHz;2*8GB DDR3 1600内存,最大可拓展640GB;RAID0、1、5;8*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到8TB存储空间;800W双电源,含正版SQL2010数据库软件 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
74 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.地下室增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 112.04
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
75 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-8*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 20
76 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 30
77 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 28.6
78 | 080509010001 | 系统调试 |  | 1.名称:管理停车场系统调试 2.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 项 | 1
停车场管理系统分部小计
弱电机房
弱电机房智能化
79 | 030904018004 | 机柜 |  | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*2050 42U机柜(含风扇,2套16位)PDU 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
80 | 080508003001 | UPS不间断电源设备 |  | 名称:10KVA UPS主机 2.规格:10KVA/0.5H 3.包含:电池柜 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
81 | 080707009001 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.含地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 45.7
82 | 080706002001 | 配电箱 |  | 1.名称:UPS配电箱 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
83 | 030413001001 | LED灯 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600×600mm,2×36W 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 4
84 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:紧急出口指示灯 2.包含:蓄电池 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
85 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急诱导标志灯 2.包含:蓄电池 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
86 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装,H=1.3m 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
87 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:单相两孔三孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
88 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
89 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆（含电缆头制作） 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 11.54
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
90 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 318.54
91 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 39.86
92 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.配置形式:桥架/配管 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 76.03
93 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 6.06
94 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 87.6
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
95 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 23.14
96 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 2
97 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 6.2
98 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属弱电线槽 2.规格:200x100 3.安装方式:静电地板下敷设 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 10.17
99 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:金属强电线槽 2.规格:200x100 3.安装方式:静电地板下敷设 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 17.11
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
100 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.配置形式:暗配 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 14
101 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:等电位母线铜排 2.规格:30x3接地铜排 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 26.06
102 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.名称:等电位铜箔 2.规格:300x0.3 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 35
103 | 030412004017 | 接地线 |  | 1.名称:接地线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:BVR6 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 80
104 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:机房防雷接地装置 2.要求:机房各金属机柜机架、防静电地板、金属支架等应与等电位连接构成室内局部均压带,并用接地电线 引到汇集排或机房等电位网，包含:接地网调试 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 系统 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
105 | 030501014001 | 防火墙 |  | 1.名称:防火墙 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
106 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:路由器 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
107 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.包含:电源 3.规格:交换容量≥15.36Tbps,包转发性能≥2880Mpps;要求采用紧凑型机框设计,设备高度不大于4U;整机独立主控引擎插槽≥3个,系统电源槽位≥2个固定端口;交换机端口≥4个万兆SFP+端口,≥24个千兆SFP端口,≥48个千兆电口;设备防雷不低于6KV; 4.地下室增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
108 | 080803004002 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 7
109 | 030502007004 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 6
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
110 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:48口光纤配线架 2.包含:LC-LC单模双工耦合器;19“标准机柜安装;封装式金属外壳;模块化安装,可支持最多96芯LC尾纤的安装,灵活配置,可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装;支持紧缓冲层光缆和松管型光缆,尾部带有光纤进线孔固定位,可固定室内、室外光缆,预留铜缆进线绑扎位;前端带有光纤端口标示条,便于端口标示; 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 2
111 | 030502014002 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 68
112 | 030502012002 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 68
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
113 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:(3)规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.地下室增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 20
114 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:8芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:(3)规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.地下室增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 539.6
弱电机房智能化分部小计
弱电机房装修工程
115 | 011109001002 | 防静电活动地板 |  | 1.无边硫酸钙防静电地板 2.规格：600mm*600mm*35mm 3.包含：地板可调支架，配件，入口踏步及斜坡处理 4.地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 21.31
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
116 | 011101006002 | 地面防尘防潮漆 |  | 1.地面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地面找平修补 3.地下室增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 21.31
117 | 011403001003 | 墙面装饰抹灰 |  | 1.白色环保乳胶漆（ICI饰面） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 71.48
118 | 011403001004 | 墙面防尘防潮漆 |  | 1.墙面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 71.48
119 | 011302004002 | 格栅吊顶 |  | 1.铝板微孔吸音天花 2.规格：600*600*0.8mm 3.包含：龙骨、天花配件及四周不锈钢角线 4.地下室增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 21.31
120 | 011404002002 | 天棚防尘防潮漆 |  | 1.天棚防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地下室增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 21.31
121 | 011105006002 | 金属踢脚线 |  | 1.不锈钢踢脚线H=100mm 2.12mm厚阻燃夹板垫层 3.地下室增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 20.2
弱电机房装修工程分部小计
弱电机房分部小计
WIFI及办公网络系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
122 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,含RJ45模块 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 | 个 | 142
123 | 030412001005 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 2141.65
124 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)地下室增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 14576.18
125 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 142
WIFI及办公网络系统分部小计
报警与电子巡更系统
126 | 030506009001 | 巡更设备 |  | (1)名称:巡更点 (2)地下室增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 套 | 30
报警与电子巡更系统分部小计
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
建筑能效监管系统
127 | 030412001002 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 199.15
128 | 030412004001 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVVP-4*1.0 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 647.29
建筑能效监管系统分部小计
视频监控系统
129 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:半球网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:2.8mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:吸顶安装 (5)地下室增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 34
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
130 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:枪式网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:3.6mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:壁装,底距地+2.6米 (5)地下室增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 81
131 | 030412001004 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1309.26
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-地下室 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
132 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)地下室增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 7709.92
133 | 030412006001 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)地下室增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 109
134 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 115
视频监控系统分部小计
本页小计
合 计

## 清单计价表（智能化工程-裙楼）
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
光纤入户系统
1 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:96芯光纤分纤箱 2.包含耦合器、尾纤 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
2 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.包含耦合器、尾纤 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
3 | 030405014001 | 弱电箱 |  | 1.名称:弱电箱 2.规格：400*300*120 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
4 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:96芯单模光纤 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 364.78
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
5 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:48芯单模光纤 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:(3)规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 150.52
6 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:(3)规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 26.66
7 | 030502012001 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 484
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
8 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 484
光纤入户系统分部小计
智能化网络系统
室内
9 | 030904018002 | 机柜 |  | 1.名称:落地机柜 2.规格:42U 3.材料采用采用优质冷轧钢板,厚度1.2mm以上。机柜设计采用一体化框架结构,承重能力强,内部设计标准19”安装立柱,可前后灵活调整;机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭,可根据需求调整。专业的接地设计,更有效地保护设备的安全。前门为钢制嵌边式玻璃门,两侧为钢质快速拆卸门板。静态承重:120KG以上。每台配置1个10口PDU、配置支撑板*1、支架及散热风扇。 4.安装部位:弱电井 5.高层建筑增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 4
10 | 080707009002 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.高层建筑增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 63.36
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
11 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口光纤配线架 2.包含:配线架含LC-LC单模双工耦合器*24 3.规格:19“标准机柜安装;封装式金属外壳;模块化安装,灵活配置,可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装;支持紧缓冲层光缆和松管型光缆,尾部带有光纤进线孔固定位,可固定室内、室外光缆,预留铜缆进线绑扎位;前端带有光纤端口标示条,便于端口标示; 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 4
12 | 030502014002 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 32
13 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 4
14 | 080803004001 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
15 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:48口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥432Gbps,包转发率≥132Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个,千兆SFP口≥2个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K,FIB表项≥4K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持802.3at POE+功能,同时可POE供电端口≥8个,供电功率≥150W;支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电;支持Smart link;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
16 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持POE与POE+供电,同时可POE供电端口≥24个,供电功率≥370W;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
17 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:24口接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
18 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:安装高度:1U;标准RJ45接口;适用于19〞标准机柜安装;端接≥200次;插拔≥700次;通过美国FULKE标准测试;可拆卸标签,便于区分管理;配线架后部自带电缆导线架,方便施工时线缆管理;带理线器 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 11
19 | 030502007003 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 208
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
20 | 030502005004 | 光缆 |  | 1.名称:8芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 249.27
21 | 030502012003 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 32
22 | 030502019002 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 32
室内分部小计
智能化网络系统分部小计
出入口门禁管理系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
23 | 040205021001 | 道闸机 |  | 1.名称:通道闸机(单机芯) 2.产品尺寸:1500mm×130mm×1052mm;其中摄像头高度52mm; 3.产品宽度130mm未包含机芯凸出71.6mm,边机凸出单边,中间机凸出两侧通道宽度:550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1400mm;不锈钢:550~1400mm;门翼间隙不等(≤900和1100为60mm,950为85mm,1000为50mm) 4.箱体材质:SUS304拉丝不锈钢;厚度1.5±P0.12mm 5.门翼材质:亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 6.通行速率:20-60人每分钟,受人员情况和通行模式影响 7.高层建筑增加费 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
24 | 040205021002 | 道闸机 |  | 1.名称:通道闸机(双机芯) 2.产品尺寸:1500mm×130mm×1052mm;其中摄像头高度52mm; 3.产品宽度130mm未包含机芯凸出71.6mm,边机凸出单边,中间机凸出两侧通道宽度:550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1400mm;不锈钢:550~1400mm;门翼间隙不等(≤900和1100为60mm,950为85mm,1000为 50mm) 4.箱体材质:SUS304拉丝不锈钢;厚度1.5±P0.12mm 5.通行速率:20-60人每分钟,受人员情况和通行模式影响 6.高层建筑增加费 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 5
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
25 | 040205021003 | 道闸机 |  | 1.名称:通闸人脸门禁一体机 2.规格:嵌入式Linux操作系统;同时支持人脸+二维码+IC卡三种模式。屏幕参数: 7英寸触摸显示屏,屏幕比例9:16,屏幕分辨率600*1024;摄像头参数:采用宽动态200万双目摄像头;使用环境:IP65,室内外环境(室外使用必须搭配遮阳罩);安装方式:壁挂安装(标配挂板,适配86底盒)/桌面摆放/闸机安装/地面支架;电源输入: DC12V/2A(电源需另配 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 6
26 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 49
27 | 030506007002 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:人脸识别门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码、二维码、人脸读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
28 | 010801006002 | 门锁安装 |  | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:规格:锁体主体颜色为:氧化银,含支架。拉力:280kgX2 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 51
29 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.规格:塑料面板;最大耐电流1.25A,电压250V 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 51
30 | 030505006001 | 电源 |  | 1.名称:门禁电源 2.规格:12V 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 52
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
31 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.高层建筑增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 3534.59
32 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 410.47
33 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 111.24
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
34 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 516.47
35 | 030412006002 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 51
36 | 030502017004 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 51
出入口门禁管理系统分部小计
建筑设备监控系统
控制箱及进线
37 | 030503003002 | 控制箱 |  | (1)名称:DDC控制箱 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 5
38 | 030501016002 | 网关 |  | (1)名称:VRV空调网关 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 1
39 | 030412001014 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 533.23
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
40 | 030412004023 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVSP-2*1.0 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 554.31
41 | 030412004024 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVV-3*1.5 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 164.12
控制箱及进线分部小计
末端设备及进线
42 | 030503005001 | 传感器 |  | 1.名称:二氧化碳传感器 2.规格:测量项目:CO2;测量范围:0~100PPM;输出:DC0~10V/4~20mA 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 1
43 | 030503005002 | 传感器 |  | 1.名称:室内温湿度传感器 2.规格:温度测量范围:-40℃~+150℃;湿度测量范围:0~100%RH;精度:温度%%P2℃,湿度传感器5%;输出:DC0~10V/4~20mA;防护等级:IP54 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
44 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 2919.01
45 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVSP2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 38.1
46 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVSP4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 37.32
47 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 8.34
48 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 299.11
末端设备及进线分部小计
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
建筑设备监控系统分部小计
停车场管理系统
49 | 040205021004 | 道闸机 |  | 1.名称:停车场道闸（含车辆识别摄像机和室外对讲立柱） 2.杆长:3.5米 3.道闸芯片:直流无刷电机 4.具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 5.技术参数:工作温度:-30℃~+70℃；工作湿度:≤95% 不凝露；外形尺寸:345*295*980mm(长*宽*高)机箱；机箱颜色 :红、金、黑；电机参数:机芯电机AC220V/120W 6、电源电压:AC220V±10% 50Hz 7、起杆时间:1秒(±10%)(快速 型);3秒±10%) (普通型)；杆 长:≤3米(快速型)、≤4米(普通型) ；表面处理:喷塑 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 2
50 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:车辆检测器 2.包含:地感线圈、导线引线等 3.具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 4.技术参数:（1）交流电压:~ 220V 50Hz （2）功耗:小于3W （3）工作环境温度:-40℃ ~ +65℃,存贮温度:-40℃ ~ +85℃ （4）相对湿度:最大95%（5）工作频率:50KHz ~ 250KHz （6）灵敏度:三档调节(见面板)（7）反应时间:100mS （8）信号保持时间:不受限制 （9）继电器:250V AC/3A" 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
51 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:自动车牌识别仪 2.规格:自动车牌视频,车牌识别率 ≥99.9%适应车速范围 0~30Km/h 识别角度 ≤45度 识别车牌类型 蓝牌、黑牌、新能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、战区牌、应急牌等国内标准牌照 3.要求:含摄像机固定立柱、聚光灯 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
52 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:无人值守机（语音对讲） 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
53 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:入口控制机 2.配置10.1英寸高亮液晶显示屏,可显示车牌号、时间日期、收费金额等内容;支持无牌车扫描动态二维码入场(微 信、支付宝);支持可视对讲;支持远程控制闸机; 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
54 | 011108009001 | 减速带 |  | 1.名称:减速坡 2.规格:橡胶5CM斜纹点状,每个车道安装2条减速破 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
55 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.高层建筑增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 35.7
56 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-8*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 40
57 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 60
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
58 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV3*4 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 43.6
59 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 72.17
60 | 080509010001 | 系统调试 |  | 1.名称:管理停车场系统调试 2.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 项 | 1
停车场管理系统分部小计
UPS配电系统
61 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:UPS楼层配电箱(0.5KW) 2.型号:弱电井楼层电箱 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 10
62 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x4 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 518.84
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
63 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x2.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 192.08
64 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x1.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1362.77
65 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 260
66 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 870.25
67 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 324.85
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
68 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 17.14
UPS配电系统分部小计
梯控系统
69 | 030907001002 | 主机 |  | 1.名称:梯控主机(含电源) 2.规格: 支持web界面操作,最多控制128层电梯;支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器;支持2万张卡片管理,5万条事件存储;具有消防输入接口;工作电压:DC12V,50W(自带电源,AC220V输入) 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
70 | 030503002001 | 控制器 |  | 1.名称:电梯控制器(含箱体) 2.规格: 具有32个继电器输出;带机箱和供电电源;工作电压:DC12V,50W(自带电源,AC220V供电) 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
71 | 030501023005 | 软件 |  | 1.名称:梯控管理软件 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
72 | 030506007004 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:梯读控卡器（预留） 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 8
73 | 030501018001 | 网桥 |  | 1.名称:无线网桥（机房端） 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 7
74 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.高层建筑增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 40.24
75 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 40.24
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
76 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVSP-4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 359.75
77 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVP-6*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 355.25
78 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 231.07
79 | 030502017005 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 7
梯控系统分部小计
电梯五方对讲系统
80 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVP6*1.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1389.77
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
81 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 187.36
电梯五方对讲系统分部小计
消防控制室
消防控制室智能化
82 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*2050 42U机柜(含风扇,2套16位)PDU 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 4
83 | 080508003001 | UPS不间断电源设备 |  | 名称:10KVA UPS主机 2.规格:10KVA/0.5H 3.包含:电池柜 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
84 | 080707009001 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.高层建筑增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 222.96
85 | 080706002001 | 配电箱 |  | 1.名称:UPS配电箱 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
86 | 030413001001 | LED灯 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600×600mm,2×36W 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 10
87 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:紧急出口指示灯 2.包含:蓄电池 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
88 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急诱导标志灯 2.包含:蓄电池 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
89 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:二联单控开关 2.安装方式:暗装,H=1.3m 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
90 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相两孔三孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 14
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
91 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
92 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆（含电缆头制作） 2.规格:WDZC-YJY-4*50+1*25 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 25.5
93 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 124.03
94 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 135.84
95 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 109.72
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
96 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 89.98
97 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 35.47
98 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 5
99 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 16.35
100 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.配置形式:暗配 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 28
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
101 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:等电位母线铜排 2.规格:30x3接地铜排 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 33.61
102 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:等电位铜箔 2.规格:300x0.3 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 71.42
103 | 030412004004 | 接地线 |  | 1.名称:接地线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:BVR6 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 120
104 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:机房防雷接地装置 2.要求:机房各金属机柜机架、防静电地板、金属支架等应与等电位连接构成室内局部均压带,并用接地电线 引到汇集排或机房等电位网，包含:接地网调试 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 系统 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
105 | 080603020001 | 光纤配线架 |  | 1.名称:96芯高密光纤配线架 2.包含:LC-LC单模双工耦合器;19“标准机柜安装;封装式金属外壳;模块化安装,可支持最多96芯LC尾纤的安装,灵活配置,可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装;支持紧缓冲层光缆和松管型光缆,尾部带有光纤进线孔固定位,可固定室内、室外光缆,预留铜缆进线绑扎位;前端带有光纤端口标示条,便于端口标示; 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 2
106 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 152
107 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 12
108 | 030502012002 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 152
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
109 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.包含:电源 3.规格:交换容量≥15.36Tbps,包转发性能≥2880Mpps;要求采用紧凑型机框设计,设备高度不大于4U;整机独立主控引擎插槽≥3个,系统电源槽位≥2个固定端口;交换机端口≥4个万兆SFP+端口,≥24个千兆SFP端口,≥48个千兆电口;设备防雷不低于6KV; 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
110 | 080803004002 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 22
111 | 030501006001 | 操作台 |  | 1.名称:操作台 2.规格:3位操作台800*800*2400 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
112 | 050305004001 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.名称:办公椅 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
113 | 080509003002 | 服务器 |  | 1.名称:管理服务器 2.要求:单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道;支持双电源;支持B/S、C/S客户端访问平台;支持多个客户端同时访问平台;支持单网卡同时接入700Mbps,存储700Mbps,转发700Mbps;支持分布式部署,双机备份,N+M备份;支持云存储,支持直存、转存模式;支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像,电子地图、告警处理、人脸识别等功能;支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归;支持设备树的设备节点显示(须勾选使能),在、离线数通道展示相应设备节点下;支持以组织、收藏形式布局设备资源;支持流媒体视频流的转发、回放及下载;支持获取RTSP、RTMP协议实时码流(VLC网络串流);支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示;支持九档屏显比例:满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9;支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强;支持平台与前端设备的语音对讲;支持平台对前端设备的语音广播;支持卡口过车信息接收及记录;支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出; 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
114 | 080509005002 | 工作站 |  | 1.名称:视频监控系统工作站 2.包含:操作系统、控制软件 3.包含:i7-10400 16G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
115 | 030506015001 | 录像设备 |  | 1.名称:8T企业级硬盘 2.规格:3.5""英寸,8TB容量,SATA 6Gb/S, 缓存128M,7200转,3年质保,带RV Sensor.按照4M码流、存储30天 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 127
116 | 030501003001 | 控制设备 |  | 1.名称:网络控制键盘 2.规格:不小于10.2英寸电容触摸屏,分辨率1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等;最大16画面分割支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上16路200W(1080p)@30fps(4096Kb/s)""支持最大3万路设备控制支持 支持抓图、录像功能,文件保存至U盘USB2.0和USB3.0各2个4路报警输入,高低电平可调4路报警输出,3路继电器,1路12V_1A可控 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
117 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.名称:48位磁盘阵列柜 2.规格:操作系统:嵌入式LINUX系统;主处理器:64位高性能多核处理器;控制器:单控制器;高速缓存:标配4G;电源冗余:1+1冗余电源;网络接口:1个千兆管理电口,4个千兆数据电口;硬盘个数:支持24块企业级硬盘;硬盘兼容性:1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T、12T、14T、16T,支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘不支持SAS盘;支持单盘,RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare(热备)、SRAID;支持全局热备和局部热备;支持逻辑卷的动态在线扩展;当磁盘处于非工作状态下,进入休眠状态,进行读写操作时可被唤醒,增加磁盘寿命;支持智能风扇调速;支持NAS服务,提供大容量快速存储的功能;自动识别磁盘的剩余空间容量,根据用户的数据存储需求,可划分多个容量不同的数据存储空间;设备具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯、磁盘读写指示灯支持同时进行1600Mbps视(音)频码流存储,1600Mbps视(音)频码流转发、384Mbps视(音)频码流回放;在转发模式下,可支持4096Mbps视(音)频码流的转发;可支持不低于250MBps的图片并发输入,同时不低于250MBps图片并发输出;IPSAN工作模式下,存储带宽不小于2.7Gbps;支持对视音频、图片、智能分析录像的混合直存,无需存储服务器和图片服务器参与整机功耗:<400W(配置48个SATA盘、企业级级硬盘)工作环境温度:0℃~40℃ 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
118 | 030506014001 | 视频传输设备 |  | 1.名称:高清解码器 2.规格:视频输出:9个HDMI视频输出接口,HDMI接口支持4K信号的输出。本地视频输入,包含2路DVI、2路HDMI。音频输出:1路凤凰端子音频输出接口(预留)。解码格式:H.265、H.264。解码能力:最大解码分辨率为1200W,单口解码能力最高可达16*1080P@30,整体解码能力支持 16*1200W@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30。支持开窗、漫游、画中画功能;支持组播、支持虚拟LED、支持小间距LED显示、支持大屏开关机功能。最大功耗:125W。以太网口2个100M/1000M Base-T自适应的RJ45 以太网口,自协商。串口:1个RJ45接口的RS232串口1个RJ45的RS485接口。分屏功能:支持1/4/9/16分屏 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
119 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:LCD拼接屏 2.规格:产品尺寸:46寸双边拼缝:3.5mm 分辨率:1920*1080 亮度:500cd/m2 输入接口:VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1 输出接口:CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
120 | 03B001 | 46寸-新型模块化 |  | 1.名称:屏框架 2.类别:46寸超窄边液晶屏组成3x3拼接屏软件 3.具体技术要求:46寸拼接屏立柱式前维护平推钣金支架单元(带包边带封板) 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
121 | 040804002001 | 配线 |  | 1.名称:HDMI线 2.规格:15m 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 根 | 9
122 | 030502007006 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:六类RJ45跳线 2.规格:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat 6的要求;跳线应采用多股软铜芯;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;连接器尾盖具有应力消除设计;插拔次数:≥750次;提供至少7种颜色的跳线可供选择。 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 544
123 | 030505019001 | 视频系统调试及试运行 |  | 1.系统内容:视频监控系统调试 2.包含:本系统地上、地下部分调试 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 系统 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
124 | 030501019001 | 服务器 |  | 1.名称:服务器（出入口门禁管理） 2.包含:操作系统 3.参数:CPU型号:Xeon E5-2630 V4及以上CPU核心数:10核及以上主板芯片组:Intel C600及以上内存: DDR4以以上,32G 存储需求:600G及以上含正版操作系统及数据库软件 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
125 | 080509005003 | 工作站 |  | 1.名称:门禁管理工作站 2.包含:操作系统、控制软件 3.参数:i7-10400 16G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
126 | 030506001001 | 发卡器 |  | 1.名称:发卡器 2.规格:USB通讯,可发IC/CPU卡,读写时间小于0.3S,感应距离大于30MM 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
127 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:人脸录入摄像机 2.规格:CMOS传感器,动态像素不低于500万,静态分辨率不低于1280×720 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
128 | 080509005004 | 工作站 |  | 1.名称:报警管理工作站 2.包含:操作系统、控制软件 3.参数:i7-10400 16G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
129 | 030501023001 | 软件 |  | 1.名称:报警管理软件 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
130 | 030907001001 | 主机 |  | 1.名称:总线式报警主机 2.规格:8个板载有线防区,可扩展至256个(其中64个可以为R2系列无线防区)4个板载触发器输出,可扩展至256个 3.含LCD报警键盘，可通过遥控器和刷卡布撤防, 连接到报警主机 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
131 | 080803004004 | 模块 |  | 1.名称:总线双防区扩展模块 2.规格:防区数量8个 3.通讯接口:M-BUS 4.通讯协议:M-BUS协议 5.高层建筑增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
132 | 080803004005 | 模块 |  | 1.名称:报警联动模块 2.规格:实现防区1对1、1对多、多对1的联动,提供联动控制的多样化解决方案,将报警与视频监控很好的结合起来 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 1
133 | 080509006001 | 移动手持终端 |  | 1.名称:移动手持终端 2.规格: 可记录巡检人员的巡检路线、巡检点位、巡检时间、完成情况,并实时发送数据至管理后台,实现智能化工作监督考核。读卡频率125KHz,读卡距离≥3 CM 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 5
134 | 030501023002 | 软件 |  | 1.名称:电子巡更管理软件 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
135 | 030501019002 | 服务器 |  | 1.名称:服务器（建筑设备监控系统） 2.包含:操作系统,数据库系统 3.规格:2U机架,英特尔至强处理器六核E5-2620 v22.1GHz;2*16GB DDR3 1600内存,最大可拓展640GB;RAID0、1、5;8*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到8TB存储空间;800W双电源,含正版SQL2010数据库软件 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
136 | 080509005005 | 工作站 |  | 1.名称:管理工作站（建筑设备监控管理） 2.包含:操作系统 3.规格:i7-10400 16G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
137 | 030501023003 | 软件 |  | 1.名称:建筑设备监控系统软件 2.包含:OPC server 3.可管理不少于3500个信息点,定制UI动画界面,支持报警、事件、时间表、趋势图、报表配置管理 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
138 | 030501019003 | 服务器 |  | 1.名称:服务器（能效管理） 2.包含:操作系统,数据库系统 3.规格:2U机架,英特尔至强处理器六核E5-2620 v22.1GHz;2*8GB DDR3 1600内存,最大可拓展640GB;RAID0、1、5;8*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到8TB存储空间;800W双电源,含正版SQL2010数据库软件 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 1
139 | 080509005006 | 工作站 |  | 1.名称:管理工作站（能效管理） 2.包含:操作系统 3.规格:i7-10400 16G 2T 2G独显 W10 主机+23.8英寸显示器 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
140 | 030501023004 | 软件 |  | 1.名称:能效管理软件 2.要求:B/S架构,应用于园区或单栋建筑。能耗支路分析:单仪表状态值、用量值的分析图表。区域能耗报表:计量区域的每个采集点能耗统计报表,包括水电气、能量型、时间型。基础模块:仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块,以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警。建筑能耗分析:建筑及其计量区域的能耗分类分项的分析图表、多栋建筑排名、同比、指标、建筑类别的能耗分析。空调能效分析:时间型当量空调用量分析图表、区域空调用冷分析,及空调系统能效系数、单价核算、单位建筑面积用冷量分析。建筑能耗报表:整栋建筑的分项用电、分类能耗、建筑类别电耗的统计报表;建筑能耗预警:区域能耗超标、跑冒滴漏以及用能异常等预警; 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 1
消防控制室智能化分部小计
消防控制室装修工程
141 | 011109001001 | 防静电活动地板 |  | 1.无边硫酸钙防静电地板 2.规格：600mm*600mm*35mm 3.包含：地板可调支架，配件，入口踏步及斜坡处理 4.高层建筑增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 45.94
142 | 011101006001 | 地面防尘防潮漆 |  | 1.地面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.地面找平修补 3.高层建筑增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 45.94
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
143 | 011403001001 | 墙面装饰抹灰 |  | 1.白色环保乳胶漆（ICI饰面） 2.高层建筑增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 151.02
144 | 011403001002 | 墙面防尘防潮漆 |  | 1.墙面防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.高层建筑增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 151.02
145 | 011302004001 | 格栅吊顶 |  | 1.铝板微孔吸音天花 2.规格：600*600*0.8mm 3.包含：龙骨、天花配件及四周不锈钢角线 4.高层建筑增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 45.94
146 | 011404002001 | 天棚防尘防潮漆 |  | 1.天棚防尘防潮漆，符合环保要求（不低于三遍） 2.高层建筑增加费 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m2 | 45.94
147 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.不锈钢踢脚线H=100mm 2.12mm厚阻燃夹板垫层 3.高层建筑增加费 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 31.3
消防控制室装修工程分部小计
消防控制室分部小计
WIFI及办公网络系统
148 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | (1)名称:双口数据插座 (2)规格:平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,含RJ45模块 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
149 | 030502010002 | 信息、网络插座 |  | (1)名称:双口语音插座 (2)规格:平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,含RJ45模块 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、技术规格书及图纸 | 个 | 1
150 | 030412001001 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 20.13
151 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)高层建筑增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 227.56
152 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 3
WIFI及办公网络系统分部小计
报警与电子巡更系统
153 | 030506009001 | 巡更设备 |  | (1)名称:巡更点 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 套 | 52
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
154 | 030406001001 | 蓄电池 |  | (1)名称:DC12V电源 8防区模块（含2输出） (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 2
155 | 030904003001 | 按钮 |  | (1)名称:紧急求助按钮 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 8
156 | 030904004001 | 声光报警器 |  | (1)名称:声光报警器 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 4
157 | 030412001002 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 125.78
158 | 030412004001 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVV-2*1.0 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1
159 | 030412004002 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVV-4*1.0 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1
160 | 030412004003 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVVP-4*1.0 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
报警与电子巡更系统分部小计
建筑能效监管系统
161 | 030503010001 | 采集系统 |  | (1)名称:能耗采集器 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 1
162 | 030412001003 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 8.49
163 | 030412004004 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVVP-4*1.0 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 398.74
164 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)高层建筑增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 9.59
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
165 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 1
建筑能效监管系统分部小计
视频监控系统
166 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:半球网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:(2)8mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:吸顶安装 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 126
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
167 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:电梯半球摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:(2)8mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:电梯轿厢内吸顶安装 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸" | 台 | 14
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
168 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:枪式网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度 :0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距 :(3)6mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智 能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵 ;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供 电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:壁装,底距地+(2)6米 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 10
169 | 030501018001 | 网桥 |  | (1)名称:无线网桥 (2)规格:业务端口2个10/100Mbps LAN口电源模块接口DC或被动PoE无线标准IEEE80(2)11 a/n/ac工作频率5150-5250MHz、5725-5850MHz内置定向天线 (3)安装方式:吸顶安装 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 12
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-裙楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
170 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)高层建筑增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 8391.65
171 | 030412006001 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 25
172 | 030502017003 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 150
视频监控系统分部小计
本页小计
合 计

## 项目清单计价表（室外）
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
智能化网络系统
1 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:室外弱电机柜SWRD01\02\03\04 2.规格:700x600x450mm;地面现浇基础安装,不锈钢箱体,密封防水处理。静态承重:120KG以上。每台配置1个8口PDU、配置支撑板*1、支架及散热风扇。 3.安装部位:室外 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 4
2 | 030502011001 | 光纤接续盒 |  | 1.名称:光纤终端盒 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 4
3 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 16
4 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 4
5 | 080803004001 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
6 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持POE与POE+供电,同时可POE供电端口≥24个,供电功率≥370W;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 4
7 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:安装高度:1U;标准RJ45接口;适用于19〞标准机柜安装;端接≥200次;插拔≥700次;通过美国FULKE标准测试;可拆卸标签,便于区分管理;配线架后部自带电缆导线架,方便施工时线缆管理;带理线器 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 4
8 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 38
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
9 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 860.2
10 | 030502012001 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 16
11 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 16
12 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.地下室增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 4
智能化网络系统分部小计
视频监控系统
13 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | (1)名称:室外落地弱电设备箱 (2)规格:600*450*700 (3)含防雨棚和C25砂浆基座 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
14 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:防高空抛物摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:(3)6mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:壁装,底距地+(2)6米 (5)具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 24
15 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:枪式网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:(3)6mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:壁装,底距地+(2)6米 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 15
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
16 | 030506010005 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:室外监控立杆((3)5m) (2)含C25立杆基础(600*600*600),设备箱(300*200*400) (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 31
17 | 030412001003 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 124.4
18 | 030412001001 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 748.77
19 | 030412001002 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:SC80 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1596.68
20 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 1742.67
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-室外 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
21 | 030412006001 | 接线盒 |  | (1)名称:防水接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 39
22 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 39
23 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | (1)名称:弱电手孔井(绿化带) (2)规格:600*600*800 (3)含轻型复合井盖740*410*3 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 座 | 16
24 | 040205001002 | 人(手)孔井 |  | (1)名称:弱电手孔井(路面) (2)规格:600*600*800 (3)含重型复合井盖740*410*3 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 座 | 1
视频监控系统分部小计
土方工程
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | (1)土壤类别:综合考虑 (2)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (3)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m3 | 257.18
26 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方来源:砂 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | m3 | 36.5
27 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方来源:原土 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | m3 | 145.39
28 | 040103003001 | 余方弃置 |  | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | m3 | 111.79
土方工程分部小计
本页小计
合 计

## 项目清单计价表（塔楼）
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
光纤入户系统
1 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:96芯光纤分纤箱 2.包含耦合器、尾纤 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 8
2 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:96芯单模光纤 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1786.01
3 | 030502012001 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 768
4 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 768
光纤入户系统分部小计
智能化网络系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
5 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:落地机柜 2.规格:42U 3.材料采用采用优质冷轧钢板,厚度1.2mm以上。机柜设计采用一体化框架结构,承重能力强,内部设计标准19”安装立柱,可前后灵活调整;机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭,可根据需求调整。专业的接地设计,更有效地保护设备的安全。前门为钢制嵌边式玻璃门,两侧为钢质快速拆卸门板。静态承重:120KG以上。每台配置1个10口PDU、配置支撑板*1、支架及散热风扇。 4.安装部位:弱电井 5.高层建筑增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 7
6 | 080707009001 | 设备支架 |  | 1.名称:设备承重加固支架 2.规格:50mm*3mm的槽钢焊接连成设备尺寸底座 3.除锈，刷油 4.高层建筑增加费 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | kg | 106.62
7 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口光纤配线架 2.包含:配线架含LC-LC单模双工耦合器*24 3.规格:19“标准机柜安装;封装式金属外壳;模块化安装,灵活配置,可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装;支持紧缓冲层光缆和松管型光缆,尾部带有光纤进线孔固定位,可固定室内、室外光缆,预留铜缆进线绑扎位;前端带有光纤端口标示条,便于端口标示; 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
8 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:LC单模光纤尾纤1m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 56
9 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:双芯单模LC-LC光纤跳线3m 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 7
10 | 080803004001 | 模块(接口) |  | 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 7
11 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:48口POE接入交换机 2.规格:交换容量≥432Gbps,包转发率≥132Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个,千兆SFP口≥2个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K,FIB表项≥4K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;支持802.3at POE+功能,同时可POE供电端口≥8个,供电功率≥150W;支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电;支持Smart link;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
12 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:24口接入交换机 2.规格:交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps;10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个,千兆SFP口≥4个;支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN;支持MAC地址≥16K;堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms ;支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持IPv6静态路由、RIPng ;要求:可通过内部命令关闭POE功能 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 3
13 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:安装高度:1U;标准RJ45接口;适用于19〞标准机柜安装;端接≥200次;插拔≥700次;通过美国FULKE标准测试;可拆卸标签,便于区分管理;配线架后部自带电缆导线架,方便施工时线缆管理;带理线器 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 架 | 17
14 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 条 | 378
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
15 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:8芯室内单模光缆 2.敷设方式:桥架或管内敷设 3.规格:8.3~9\125um,网络应用:支持万兆网络应用,传输距离达40公里;单模增强型光缆为满足CWDM应用需求的OS2单模光缆,满足ITU G.652d 长度不少于1米;最大纤芯衰耗:0.34dB\0.31dB\0.22dB@1310nm\1385nm\1550nm;工作温度范围:-10至60 度 4.包括但不限于绑扎带、连接头、接驳及接地、标志牌、防火封堵、尾纤及熔接、检测、调试等一切安装调试所需之辅材 5.高层建筑增加费 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1183.08
16 | 030502012002 | 光纤连接 |  | 1.名称:单模光纤熔接 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 芯 | 56
17 | 030502019002 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤链路测试 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 56
18 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.高层建筑增加费 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 链路 | 50
智能化网络系统分部小计
出入口门禁管理系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
19 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 36
20 | 030506007002 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、二维码读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 22
21 | 030506007003 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:人脸识别门禁一体机 2.规格:认证方式:刷卡、密码、二维码、人脸读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)按键方式:触摸按键通讯方式:RS485+Wiegand 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 2
22 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银,含支架。拉力:280kg 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 32
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
23 | 010801006002 | 门锁安装 |  | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:规格:锁体主体颜色为:氧化银,含支架。拉力:280kgX2 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 套 | 28
24 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.规格:塑料面板;最大耐电流1.25A,电压250V 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 60
25 | 030505006001 | 电源 |  | 1.名称:门禁电源 2.规格:12V 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 个 | 60
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
26 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.配线形式:桥架或管内配线 3.规格:UTP-CAT6 4.要求:网络水晶头制作 5.参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 6.高层建筑增加费 7.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 2125.41
27 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-4*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 149.6
28 | 030412006002 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 55
29 | 030502017003 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)地下室增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 60
出入口门禁管理系统分部小计
UPS系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
30 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:UPS楼层配电箱(0.5KW) 2.型号:弱电井楼层电箱 3.高层建筑增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | 台 | 7
31 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x4 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 505.92
32 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-3x1.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1327.24
33 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV-2*1.0 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 300
34 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 869.91
UPS系统分部小计
电梯五方对讲系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
35 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVVP6*1.5 3.配置形式:桥架/配管 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 1916.47
36 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.高层建筑增加费 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详招标文件中相关规定及要求，且满足本设计、技术要求，国家设计、施工、验收规范及要求 | m | 105.31
电梯五方对讲系统分部小计
报警与电子巡更系统
37 | 030506009001 | 巡更设备 |  | (1)名称:巡更点 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 套 | 54
报警与电子巡更系统分部小计
建筑能效监管系统
38 | 030503010001 | 采集系统 |  | (1)名称:能耗采集器 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 个 | 1
39 | 030412001001 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 219.65
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
40 | 030412004001 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVVP-4*1.0 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 334.27
建筑能效监管系统分部小计
建筑设备监控系统
41 | 030503003001 | 控制箱 |  | (1)名称:DDC控制箱 (2)高层建筑增加费 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 8
42 | 030412001002 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 44.48
43 | 030412004003 | 配线 |  | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:RVV-3*1.5 (3)配置形式:桥架/配管 (4)高层建筑增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 136.28
建筑设备监控系统分部小计
视频监控系统
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
44 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:半球网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:2.8mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:吸顶安装 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 212
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
45 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:电梯半球摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:2.8mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:电梯轿厢内吸顶安装 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸" | 台 | 9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
46 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | (1)名称:枪式网络高清摄像机 (2)规格:传感器类型:1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2560×1440;最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启);最大补光距离:50m(红外);镜头类型:定焦;镜头焦距:3.6mm;通用行为分析:绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H,H.264B;MJPEG(仅辅码流支持);智能编码:H.264:支持;H.265:支持;宽动态:120dB;报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人);接入标准:ONVIF(ProfileS/ProfileT);CGI;GB/T28181(双国标);供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67 (3)要求:防护罩、镜头、支架等所需的相关配件 (4)安装方式:壁装,底距地+2.6米 (5)高层建筑增加费 (6)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 台 | 13
47 | 030501018001 | 网桥 |  | (1)名称:无线网桥 (2)规格:业务端口2个10/100Mbps LAN口电源模块接口DC或被动PoE无线标准IEEE802.11 a/n/ac工作频率5150-5250MHz、5725-5850MHz内置定向天线 (3)安装方式:吸顶安装 (4)高层建筑增加费 (5)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 对 | 9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程-塔楼 |  |  | 标段：腾和大厦智能化工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
48 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | (1)名称:六类非屏蔽双绞线 (2)配线形式:桥架或管内配线 (3)规格:UTP-CAT6 (4)要求:网络水晶头制作 (5)参数:需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat6的要求;导体直径:23AWG;需具有中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距;护套: LSZH低烟无卤护套,低烟性满足IEC61034-2,无卤性满足IEC60754-1&2,阻燃满足IEC 60332-1标准;需提供信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告;最小弯曲半径:32mm(操作),64mm(安装);最大拉力:100N;线缆包装:应采用盒式包装,盒内自带绕轴,方便现场安装。 (6)高层建筑增加费 (7)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | m | 7222.86
49 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | (1)名称:双绞线缆测试 (2)测试类别:按设计要求,提供测试报告 (3)高层建筑增加费 (4)其他:具体技术要求详见招标文件、招标清单及图纸 | 链路 | 234
视频监控系统分部小计
本页小计
合 计