阳光电源智慧园区（一期）项目　现场踏勘检查表

适用范围：本项目投标前现场踏勘。全部核查项依据招标文件、SOW工作说明书、报价清单、弱电施工工艺参考图册、弱电标识标签规则、安全管理协议整理。 使用方式：现场逐项核查，在“现场记录”栏填写实测/实际情况，在“结论”栏勾选 符合 / 不符合 / 待澄清。所有“待澄清”项须在提疑截止时间前通过 SRM 平台在线提交。

一、项目与踏勘基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阳光电源智慧园区（一期）项目 |
| 建设地点 | 安徽省合肥市阳光产业园区 |
| 园区规模 | 阳光产业园面积超 60 万方，为集团业态最复杂园区（SOW 工作说明书） |
| 实施周期 | 9 个月，计划 2026 年 9 月 20 日项目启动（招标文件） |
| 现场踏勘截止时间 | 2026 年 9 月 4 日（招标文件） |
| 踏勘联系人 | 夏林峰 18855184912 |
| 进场条件 | 须获得招标人批准并提前安排；投标截止前提出合理且必要的追加踏勘请求，招标人可酌情同意 |
| 提疑截止时间与方式 | 2026 年 9 月 3 日 12:00 前，通过 SRM 招采平台在线递交；逾期不予答复，非此方式提交视为无效 |
| 提疑联系人 | 吕工 0551-6532-7878-6326 lvxianchao@sungrowpower.com |
| 投标截止时间 | 2026 年 9 月 10 日 9:00，电子投标文件上传 SRM 平台，超时无法递交 |
| 踏勘单位 | ________________ |
| 踏勘人员 / 分工 | ________________ |
| 踏勘日期 | ________________ |

风险提示（务必先读）

- 招标人提供的施工现场资料和数据（含勘察报告）仅供编制投标文件参考，招标人对投标人据此作出的推论、理解、结论不承担责任（招标文件）。

- 中标后不得以不了解施工现场为由提出额外赔偿或延长工期；因未踏勘造成投标文件偏离的一切后果由投标人自行承担；资料正确性由投标人负全责，费用自理（招标文件）。

- 提疑截止（9月3日12:00）早于踏勘截止（9月4日）。凡必须在投标前澄清的问题，应优先踏勘、优先提疑，避免踏勘发现的问题赶不上正式答疑。

二、A　施工界面与工程量计价口径

| # | 核查项 | 核查要点 / 判定标准 | 现场记录 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 施工移交界面 | 核实施工移交界面及标准，重点确认地面、墙面找平层厚度可能产生的变化；相关费用已包含在报价中 |  |  | 报价清单 |
| A2 | 综合单价包干 | 综合单价含人工、材料（甲供材除外）、机械、管理、利润、税金等；特征描述不完善但按常规必须的工作内容视为已含 |  |  | 报价清单 |
| A3 | “实体净量+量价分离” | 强弱电管、线、桥架按设计图纸标注的水平/垂直投影净长度计量；桥架（管道）内敷设弯曲、上翻下翻、机柜与终端预留长度、合理损耗均视为施工技术一部分，结算不单独计量 |  |  | 报价清单 |
| A4 | 实测路由与图纸差值 | 现场实测主要路由长度，登记与图纸净量的差值（差值风险由投标人承担） |  |  | 报价清单（计价规则推论） |
| A5 | 总价包含范围 | 含施工用水电费用、总包管理服务费、安全文明施工费、墙面开孔开槽及修复、地面开挖及绿化恢复等辅材 |  |  | 报价清单 |
| A6 | 措施费用 | 含检验试验费、材料二次搬运费、赶工措施费、已完工程保护费、图纸深化设计费、出图盖章、审图、现场垃圾清理费 |  |  | 采购合同（参考版） |
| A7 | 结算方式 | 硬件部分以实际发生工程量结算；软件部分总价包干，除甲方变更外不予调整 |  |  | 采购合同（参考版） |
| A8 | 深化设计要求 | 清单仅列主要范围，需结合设计图及标准作法深化施工工艺与作法，费用含在合同总价中 |  |  | 报价清单 |
| A9 | 土建/绿化工作量 | 清单含土方开挖及回填 3500m、绿化破坏恢复 2000㎡；现场核对开挖路由、地下管线、可恢复条件 |  |  | 报价清单 |

三、B　点位与场景逐点复核

填写要求：每个点位记录「安装位置 / 取电点 / 网络接入点 / 遮挡与可视范围 / 是否可利旧」。

| # | 区域 / 场所 | 设计意图（需求场景） | 已有摄像头或规模 | 优先级 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 园区道路（全部） | 违停、堆物、人员聚集 | 311 | 低 |  |  |
| B2 | 园区道路（EHS） | 反光马甲、防砸鞋、超速（叉车15、托盘车8） | 311 | 高 |  |  |
| B3 | 园区围墙（全部） | 翻越；震动光纤 4000 米周长；周界监控 40 台；红外对射 11 | 92 | 中 |  |  |
| B4 | 屋面光伏安装场所 | 烟雾、火焰 | 0（全部新建） | 高 |  |  |
| B5 | 屋面（鹰眼） | 提供园区概状视频监控 3-4 台 | — | — |  |  |
| B6 | 所有厂房安全出口 | 安全出口、疏散通道堵塞（150+） | 150 | 低 |  |  |
| B7 | 水泵房（7 处） | 液位仪传感器、水泵电气监控 28、配电柜 9、控制柜 28 | 7 | 高 |  |  |
| B8 | 稳压泵房（6 处） | 液位传感器、电气监控与启停/次数监测 28 | 6 | 高 |  |  |
| B9 | 厂房产线与测试区 | M15-1F PACK 流水线（3000㎡）、M5-1F/M6-1F/M7-1F/M9-1F 老化测试区、M17/M18/M19-1F 检测中心测试区、M8-1F 带电调试区与 FAT 测试区：绝缘鞋、火焰、烟雾、测试时人员进入 | 按区域 | 高 |  |  |
| B10 | PCBA / 波峰焊 / 喷涂 | M5-2F 波峰焊、三防喷涂区（6000㎡）：防护口罩佩戴 | 按区域 | 中 |  |  |
| B11 | X-RAY 检测室 | M5-2F、M7-1F、M13-1F、M13-3F：铅衣佩戴识别 | 各 50㎡（M13-1F 未列面积） | 中 |  |  |
| B12 | 机械臂作业区 | M15-1F PACK 流水线机械臂区（500㎡）、M8-1F 模组房机械臂区（200㎡）：安全帽、防砸鞋 | — | 高 |  |  |
| B13 | 悬臂吊 / 堆场 / 行车 | M8-1F 东南角悬臂吊（100㎡）、产业园堆场吊装（8620㎡）、M16 储能研发堆场、M9/M6 行车：安全帽、登高安全带、吊装警戒线、人员位于吊装物下方、人员晕倒 | — | 高 |  |  |
| B14 | 危化品库与化学品柜 | M11 东危化品库/危废库（210+210）、M15 西危化品库（300）、各厂房化学品柜（300）、M5-2F 东南设备间化学品柜（200）：火焰、烟雾、抽烟、使用手机、PPE | — | 高 |  |  |
| B15 | 仓储区 | M8-1F 西仓储区（5065㎡）、M4-1F 电子物料仓（10487㎡）、M4-2F 电子物料仓（7000㎡）：火焰、烟雾、抽烟、安全帽 | — | 高 |  |  |
| B16 | 通用厂区与机房设施 | 110kV 变电站、M9-35kV 配电房、各车间 10kV 配电室、各车间弱电机房：火焰、烟雾、抽烟 | — | 高 |  |  |
| B17 | 受限空间 | M8 板链线区域 6 处、M6 板链线区域 24 处、室外雨污水井：人员进入、有害气体检测 | — | 高 |  |  |
| B18 | 职业健康环境 | M6-1F、M9-1F 老化测试区噪声监测（各 300㎡）：耳塞佩戴、噪音监测 | — | 中 |  |  |
| B19 | 充电区与厨房 | 电动自行车充电区 40+、叉车充电区 8、AGV 充电区 15、电动汽车充电区 60+、厨房灶台 15+ | — | 高 |  |  |
| B20 | 关键岗位通讯设备 | 手持设备 12-15 台（点检、救援联动、报修维修） | — | 中 |  |  |
| B21 | M5 EHS 专项 | 二楼 X 射线监测室（铅衣）、二楼工装清洗室（防尘口罩+摄像头与烟感联动）、波峰焊操作台 3、喷涂操作台 3、一楼调试区 3（绝缘鞋、火焰烟雾） | — | 中 / 高 |  |  |

四、C　消防与物联网设备接入条件（重点）

| # | 设备 / 系统 | 清单规模 | 现场核查要点 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 消防主机（用户信息传输装置） | 主机信号传输 22；清单配置用户信息传输装置 24 台，主机品牌构成为青鸟 20 + 青岛鼎信 1 + 利达 1，各品牌须使用适配的传输硬件（RS232 实时监测、GB26875-2011） | 逐台核对主机品牌、型号、RS232 端口可用性、安装位置 |  |  |
| C2 | 消防水炮主机 | 电磁阀启动信号 2 | 型号、通讯方式 |  |  |
| C3 | 湿式/预作用报警阀、水力警铃 | 报警阀 69、水力警铃 69（上下腔压力监测与压差判断） | 分布位置、取电与布线条件 |  |  |
| C4 | 全淹没气体灭火 | 全淹没房间 33（氧浓度监测接入消防平台）；瓶体 100（压力传感器/电磁阀启动监测） | 房间清单、气瓶间位置、防爆要求 |  |  |
| C5 | 排烟与防火分隔 | 排烟风机 110（风速计量含风向）；电动挡烟垂壁、防火卷帘释放状态 | 风机分布、风机控制柜接口 |  |  |
| C6 | 排水与防水浸 | 关键机房/泵房排水泵启闭 24（6 个消防泵房）；防水浸 10 | 泵房位置、液位与启闭信号取点 |  |  |
| C7 | 消防水系统 | 消防水池 7、消防水箱 6、消防泵/喷淋泵电气监控 28、稳压泵 28、隔膜气压罐 14、配电柜 9、控制柜 28、关键管路阀门 50、屋面测试栓 30、末端测试 200、补水阀 13 | 逐项核对数量、安装空间、取电条件 |  |  |
| C8 | 可燃气体 | 报警主机 8、可燃气体管路 2（燃气、压缩空气管道加装可联动电磁阀） | 主机型号与协议、电磁阀安装条件 |  |  |
| C9 | 电气火灾监控 | 在线电压、剩余电流、电缆温度，“数量太多 400+” | 配电柜内空间、互感器安装可行性、停电窗口 |  |  |
| C10 | 视频联动 | 自动报警系统联动摄像头“数量太多 1000+” | 现有点位覆盖与算法可行性 |  |  |
| C11 | 全局网络控制器 | 9 台，协议含 BACnet IP/MS/TP + Modbus TCP/RTU + LonWorks + KNX + SNMP + oBIX，需含点位授权费 | 安装位置、与既有 BA 系统关系 |  |  |
| C12 | 物联网平台接入 | 平台兼容 MQTT、HTTP、CoAP | 各设备侧协议现状、是否需要网关转换 |  |  |
| C13 | 消防—门禁联动 | 消防状态下根据火情区域保持疏散区域门禁全部打开 | 门禁系统品牌（达实一卡通）与联动可行性 |  |  |
| C14 | 对外接口预留 | 预留对接消防、应急管理部门监管平台接口；预留其余园区接入 | 甲方对预留接口的具体要求 |  |  |
| C15 | 第三方配合责任 | 纳入本项目集成范围的实际设备通讯调试由乙方负责，乙方须及时明确需要甲方协调的资源（含各设备提供商） | 现场确认各设备原厂清单与配合方式 |  |  |

五、D　弱电路由、桥架与机房条件

| # | 核查项 | 工艺标准 / 判定依据 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 厂房桥架形式与高度 | 采用大跨度专用桥架 + 钢结构支撑架；安装高度建议不高于 6.5 米，根据车间设备调整 |  |  |
| D2 | 避让门窗 | 遇侧墙为窗户、门、电动提升门时需调整高度，避免遮挡、妨碍门窗开启 |  |  |
| D3 | 辅房桥架 | 有天花板的辅房区域，桥架安装在天花板上方 10-50cm，便于后期穿线维护 |  |  |
| D4 | 壁挂与垂直桥架 | 厂房壁挂桥架白色、顶端距地 3 米，槽钢/方钢电焊于立柱侧边，机柜朝向一致，焊接破坏防火涂料处需修复；垂直桥架采用成品弯，在水平桥架处弯折到立柱侧面，固定至距地 3 米处 |  |  |
| D5 | 桥架层次 | 强电桥架在上、弱电桥架在下、水管在最下方 |  |  |
| D6 | 支吊架间距 | 水平支吊架间距 1.5~2m；垂直支架间距不大于 2m；直线段每隔 30m 及转弯处安装防晃支架，防晃支架与桥架用螺丝固定 |  |  |
| D7 | 吊筋与线管 | 吊筋平直、间距均匀，直线段间距不超 1.5m；线管末端、转弯处、分支处 300-500mm 内增设吊筋；明装桥架吊筋套 PVC 管，顶部设装饰盖 |  |  |
| D8 | 防火封堵 | 水平桥架穿越墙体采用防火泥封堵；垂直桥架穿越楼板采用防火泥或防火包封堵；穿越不同防火分区使用不燃材料填充 |  |  |
| D9 | 接地 | 弱电井内桥架与接地扁铁连接；桥架最外侧安装跨接线（钢包铝编织带或 4mm² 铜线，鸡爪螺丝+平垫片+弹簧垫片固定） |  |  |
| D10 | 桥架组装 | 异径连接用成品件或现场加工，不得直插；桥架末端封堵；与设备箱连接处毛刺打磨、配列整齐 |  |  |
| D11 | 明装区域观感 | 明装管道、桥架需喷涂防火涂料，颜色与墙体一致；垂直管道需预埋处理 |  |  |
| D12 | 室外手井 | 长宽深符合设计；内壁粉刷抹平、底部铺 5cm 细沙；管井内管道预留 2-5cm、管口距底部大于 30cm；井盖与完工地面齐平 |  |  |
| D13 | 室外管路敷设 | 管道两侧和管顶以上 50cm 范围内轻夯压实；改造类项目沟槽回填后表面需原貌恢复 |  |  |
| D14 | 线缆敷设 | 线缆绑扎在垂直桥架横担上，捆扎间距 30-50cm，按类别分类绑扎，宜 12 根 1 捆 |  |  |
| D15 | 线管安装 | 直线段管卡间距宜小于 2m、间距均匀；线管两端、弯头中点 150-500mm 内设管卡；明装 86 底盒厚度不得低于 1.5mm |  |  |
| D16 | 机房接地 | 设备支架与机柜使用 6mm² 黄绿线与接地铜排连接并使用接线鼻；接地端子箱最短距离连接接地铜排，接地线两端用铜接头冷压铆接；机房引出接地点位置应标识，接地端子宜涂黄绿相间条纹 |  |  |
| D17 | 机房防尘防鼠 | 机房进出口设置粘尘贴纸；一层机房需配置防鼠挡板和超声波驱鼠器（含在辅材费用内） |  |  |
| D18 | 精密空调防水围堰 | 一般 10cm 宽 × 5cm 高，围堰涂刷防水涂料（蓝色，不得涂抹灰色），围绕空调四周及给排水管道、门口 |  |  |
| D19 | 机房配电 | 配电箱内线缆绑扎整齐，与端子排连接采用线鼻压接固定；断路器、空开固定牢固、成排对齐 |  |  |
| D20 | 机房/弱电井可用性 | 机柜空位、桥架容量、供电容量、照明与检修条件（直接影响新增设备布置） |  |  |

六、E　网络现状与系统集成

| # | 核查项 | 核查要点 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 网络类型划分 | 按标签规则分为 OA（办公网）、DD（车间生产网）、PRD（数据中心）；另含 WAN（广域网）、IN（互联网）。现场确认各区域归属网络类型 |  |  |
| E2 | 设备角色编号 | 核心层 C、汇聚层 D、接入层 A；防火墙 FW（双机热备备机 FW02）；无线控制器 AC（备机 AC02）、AP；室外 AP 为 WAP，高密 AP 为 HAP |  |  |
| E3 | 命名格式核对 | 交换机：建筑物名称-机柜&设备具体位置-设备型号-网络类型-设备类型&序号；机柜命名含单体楼、功能区/弱电井、机柜编号，夹层用 X 代替楼层；同层两处弱电井需加方位（如 N 南）区分 |  |  |
| E4 | 现有设备台账 | 现网交换机、AP、NVR、门禁控制器型号与命名是否可对上现有规则；是否存在历史命名混乱 |  |  |
| E5 | 集成系统清单（16 类） | iSungrow（钉钉）、BPM、轻应用、MDM、PS/WTS、EAM、WMS、TMS、EMS、ERP、EHS、SRM、费控系统、数据湖、第三方平台、统一身份认证 |  |  |
| E6 | 第三方平台 | 视频监控系统、道闸系统（红门）、达实门禁一卡通系统、车辆管理系统；涉及第三方对接会产生额外费用 |  |  |
| E7 | 费用边界 | EAM、WMS、TMS、SRM 如不涉及标准功能改动则不涉及额外对接费用 |  |  |
| E8 | 集成方式 | 所有业务系统集成须遵循统一集成模式，经 ESB（企业集成总线）集成；须考虑数据集成异常场景与异常处理机制；上线前不具备条件的需预留数据接口 |  |  |
| E9 | 单点登录 | 完成以阳光电源内部 SSO 平台为 IDP 的单点登录集成；支持访问白名单、二次验证 |  |  |
| E10 | EHS 联动 | 与钉钉 EHS 管理平台对接，抓取消防类隐患数据、5S 责任区域数据；两票作业智能监管需调取作业区域摄像头进行姓名/人脸/身份证号比对，核实与访客系统或许可证录入人员一致 |  |  |
| E11 | 性能与可用性基线 | 7×24 运行，年可用率 > 99.9%，全年系统软件故障 < 5 小时；普通页面加载 ≤ 2 秒；关键事务 ≤ 3 秒；支持 5000 用户在线；高峰 1000 并发事务成功率 ≥ 99%；95% API 响应 ≤ 500ms；日常 CPU < 40%、忙时 < 75%、内存 < 50%、最大并发 < 75% |  |  |
| E12 | 数据范围 | 需覆盖园区主数据、地理空间数据（二维矢量地图/倾斜摄影/BIM 轻量化）、资产主数据、人员主数据、环境状态、安防与消防、设备运行、能源消耗（来自 EMS）、事件与工单数据 |  |  |
| E13 | 利旧原则 | 周界入侵报警、物联网传感设备（温湿度、水浸、烟感等）原则上尽可能利旧 |  |  |

七、F　安全、文明施工与作业约束

| # | 核查项 | 现场需确认内容 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 入场资格 | 乙方人员须经安全教育培训并签字备查；进出甲方区域须佩戴出入证；特种作业人员须携带特种作业操作证原件或电子件 |  |  |
| F2 | 进入生产/研发车间 | 必须由甲方人员带领并接受监督 |  |  |
| F3 | 劳动防护 | 进入有施工作业的现场必须佩戴安全帽、带有公司名称的反光马甲（或带有公司名称的工作服）；其他不合格着装亦会被处罚 |  |  |
| F4 | 保险要求 | 施工人员须签订劳动合同或购置工伤保险 / 赔偿限额不低于 50 万元人民币的意外险，否则不得进入作业现场 |  |  |
| F5 | 危险作业审批 | 动火、高空、临时用电、受限空间等危险作业提前 1 个工作日告知甲方，由甲方内部办理审批；需制定施工方案的须报甲方审批；须完成书面安全技术交底 |  |  |
| F6 | 水电气源接用 | 严禁私接电源、汽（气）源、水源；确需时提前 1 个工作日告知甲方项目负责人，由甲方对接办理 |  |  |
| F7 | 临时用电 | 甲方提供合格一次电源，乙方接用须安装漏电保护器并接好零线和地线；电动工具外壳可靠接地并装触电保安器；配电系统三级配电、二级漏电保护、“一机一闸一漏一箱” |  |  |
| F8 | 机具与特种设备 | 大型设备设施、电动/气动工器具进厂须向甲方或监理登记备案、验收合格后方可使用；特种设备须办理使用登记并年检 |  |  |
| F9 | 人员组织 | 明确现场工作总负责人；同时有几处工作的，每处指定工作负责人（监护人） |  |  |
| F10 | 不影响生产 | 乙方工作现场不应有妨碍甲方生产正常运行的设施和障碍物；危险作业区设警示标志；工作告一段落须场地清理干净、切断电源 |  |  |
| F11 | 作业区域管理 | 作业区域设置项目信息公告牌；工期超过 15 天的集中性作业项目要做封闭处理；人员不得随意进入非作业区域 |  |  |
| F12 | 物料堆放 | 临时物料存储点须做好规划和封闭，并经甲方同意后方可设定 |  |  |
| F13 | 脚手架 | 涉及脚手架搭设的，须由监理公司、甲方按标准验收合格并形成纸面记录后方可作业 |  |  |
| F14 | 文明施工 | 因作业造成周边路面卫生不合格须及时清理和冲洗；当天作业结束清理现场垃圾；材料设备放置整齐并设置标志 |  |  |
| F15 | 竣工结算前提 | 项目竣工后须与甲方清理遗留安全未了事宜，未及时解决甲方有权不予结算 |  |  |
| F16 | 处罚机制（重点） | 相关方入厂起始 100 分，500 元对应 1 分；低于 80 分停止作业，低于 60 分立即终止项目并进入黑名单。典型处罚：需办而未办作业许可证 2 万以上；未持证从事特种作业 2 万以上；有限空间未按许可证作业 2 万以上；高处作业未佩戴安全带 5000/1 万/2 万；临时用电无证上岗 1 万；非吸烟区吸烟 5000 并清出厂区；酒后进入现场 5000 并清出厂区 |  |  |

八、G　标识标签与交付标准

| # | 核查项 | 标准要点 | 现场记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 执行标准 | 施工须符合《阳光电源弱电施工工艺参考图册》《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》，含设备、线缆、柜体等机打标签及整理 |  |  |
| G2 | 样式确认 | 标签材质采用热转印或亚克力，统一字体与颜色，须经业主确认样式后方可实施；未经确认导致不满足需求的须无条件整改 |  |  |
| G3 | 打印设备与规格 | 热转印打印机精臣 B32/M2；交换机/防火墙/无线控制器标签 40mm×15mm 黄色覆膜；AP、摄像机标签 40mm×10mm 透明覆膜；跳线标签 25mm×38mm 白色折叠双面；字体鸿蒙 |  |  |
| G4 | 交换机标签内容 | 标签应包含交换机名称、接入 or 汇聚功能、管理 IP；设备前部和后部均应粘贴永久标签；标牌不得遮盖按键、信号指示灯、出风口 |  |  |
| G5 | 机房标签 | 机柜内部设备电源线均应使用永久标签注明所属设备并绑扎整齐；接地端子需标识 |  |  |
| G6 | 改造项目标识 | 为区分新建与改造项目，改造/运维单位需按要求使用后缀图案——本项目为改造类，须现场确认甲方要求的后缀图案 |  |  |
| G7 | 报价表格式 | 须含：序号、项目名称、工程量、单位、投标品牌、投标型号、参数（响应/正偏离/负偏离）、正/负偏离参数项、材料未税单价、施工未税单价、未税小计、备注 |  |  |
| G8 | 验收与试运行 | 硬件到货 3 个工作日内验货；项目整体上线后进入为期 3 个月试运行期，期满且运行正常、功能达标后 7 个工作日内组织正式验收 |  |  |

九、踏勘遗留问题与提疑跟踪

| # | 区域 / 专业 | 问题描述 | 对方案或报价的影响 | 拟提疑内容 | 是否在 9/3 12:00 前提交 SRM | 甲方答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

十、踏勘影像与资料收集清单

| # | 应带回的资料 / 影像 | 用途 | 是否已获取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各栋厂房、危化品库、泵房、配电室、弱电机房现场照片 | 点位与安装条件复核 |  |
| 2 | 现有桥架、弱电井、机柜、配线架实拍 | 路由与容量评估 |  |
| 3 | 现有消防主机、报警阀、气灭瓶组、排烟风机铭牌照片 | 品牌型号与协议确认 |  |
| 4 | 现有摄像头、门禁、道闸设备型号清单 | 利旧评估 |  |
| 5 | 室外开挖路由、绿化与路面现状照片 | 开挖与恢复量核算 |  |
| 6 | 甲方提供的园区平面图 / 楼层图 / 弱电图（如有） | 深化设计基础 |  |
| 7 | 甲方对接人联系方式与作业审批流程说明 | 施工组织与报价 |  |
| 8 | 可作业时间窗口、物料堆放点、临时用电接入点确认记录 | 施工组织设计 |  |

十一、踏勘结论签署

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 已核查项数 / 总项数 | ______ / ______ |
| 不符合项数 | ______ |
| 待澄清项数（须在 9/3 12:00 前提疑） | ______ |
| 主要风险概述 |  |
| 踏勘人员签字 |  |
| 日期 |  |