智慧园区一期项目

POC 演示剧本与资料需求清单

| 版本 | V1.0 | 日期 | 2026 年 8 月 30 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 与贵方确认演示范围、明确资料收集清单 | 密级 | 重要级 |

# 一、已完成的数据盘点

基于贵方提供的《智慧园区场景需求统计表》《报警主机设备清单》《阳光电源产业园监控数量清单》，我方已完成产业园现状盘点，结论如下：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 视频监控点位 | 5,928 台（分布于 246 个区域分组） |
| 消防报警主机 | 86 台（主机 24：火灾报警 22 + 可燃气体 2；从机 62） |
| 消防物联点位（不含摄像头） | 约 1,300 个 |
| 主机品牌 | 9 个（青鸟 69、海湾 6、左向 3、鼎信 2、惟泰安 2，其余各 1） |
| 消防控制室 | 2 处（M5 消控室 45 台、M15 消控室 16 台） |
| 未接入火灾报警主机的设备 | 47 / 86 台，占 55% |

最后一项与 SOW 1.1 所述"消防系统分散、无法实现统一管理"完全吻合。全部电气火灾主机、电源监控主机、防火门主机、应急照明主机及 9 台气体灭火从机目前均未接入火灾报警主机，这既是一期集成工作量的主要来源，也是平台价值最直接的体现点。

POC 演示将基于上述真实家底展开，不使用样例数据。

# 二、拟演示剧本清单

共 10 条，全部取自贵方《场景需求统计表》中的实际位置与优先级。

| 序 | 剧本 | 涉及模块 | 主场景 | 现状依据 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 园区家底一张图（开场） | 统一平台 | 全园区 | 5,928 台 / 1,300 点 / 86 主机 | 2 min |
| 1 | M6 老化测试区烟感报警处置 | 智慧消防 | M6 一楼东侧老化测试区 | 已有 24 台，优先级"高" | 8 min |
| 2 | M6 行车下方吊装作业违规识别 | 智慧安防 | M6 一楼行车下方工作区域 | 已有 0 台，需新增 | 5 min |
| 3 | 周界翻越协同追踪 | 智慧安防 | 园区围墙 | 周界 108 台 + 震动光纤 4,000m + 鹰眼 + 无人机 | 6 min |
| 4 | 化学品库泄漏三域联动 | 消防 + 安防 + 外协 | 园区东 / 西侧化学品库 | 危化品库 16 台；可燃气体主机现"未接入" | 7 min |
| 5 | M15 电芯堆叠区火警联动 | 消防 + 安防 + 物流 | M15 一楼电芯堆叠区 | 已有 3 台，优先级"高"；M15 主机与 M5 异构 | 9 min |
| 6 | MF3 宿舍夜间火警疏散清点 | 消防 + 安防 + 宿舍 | MF3 宿舍楼 | 15 层 + B1 48 台 + B2 51 台 | 6 min |
| 7 | 外协动火作业全链闭环 | 外协 + 安防 | 动火作业区 | 作业票人证比对 | 6 min |
| 8 | 宿舍入住—调寝—退宿与费用结算 | 宿舍管理 | MF1–MF4 | 房态与费用试算 | 4 min |
| 9 | 物流预约到出园全流程 | 智慧物流 | 西门—月台 | 已完成，本次仅作衔接 | 双轨 |

## 设计说明

- 剧本 2 特意选择"已有摄像头 0 台"的高危点位，与"利旧 5,928 台"形成对照，用于说明哪些场景可依托既有资源、哪些确需新增投入。

- 剧本 4 直接采用贵方在设备清单中标注为"数据未接入火灾报警主机"的危险品仓库可燃气体主机（惟泰安 VT320H），演示接入后的完整处置链路。

- 剧本 5 选择 M15，因其火灾报警主机为利达品牌、与 M5 的青鸟主机分属不同厂商、分处两个消控室，最能体现跨品牌统一接入的必要性。

- 剧本 4 / 5 / 6 为跨模块联动剧本，是"五大子系统 + 一体化统一运营平台"的核心体现。

正式演示建议采用精简动线（剧本 0 + 4 + 5 + 2 + 8），总时长约 25 分钟；分模块深聊时再展开完整版。

# 三、需要贵方提供的资料

## 3.1  首先请补全图纸台账

《编码图_建筑图_水施_电气_暖通图纸汇总》中，建筑图、水施、电气、暖通四列目前为空。恳请按下表口径补全，我方据此判断各剧本的落地条件：

| 楼栋号 | 图纸类别 | 状态（电子版 / 纸质 / 无 / 需审批） | 格式（dwg / pdf / 图片） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2  第一批图纸（5 份，启动所必需）

| # | 图纸 | 对应剧本 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区总平面图 / 编码图——含建筑轮廓、道路、围墙、七处门岗（北一门、北二门、东门、南门、南一门、南二门、西门）、堆场、停车场、电动车车棚 | 全部剧本共用底图 | 必需 |
| 2 | M6 一楼建筑平面图 | 剧本 1、2 | 必需 |
| 3 | M15 一楼建筑平面图 | 剧本 5 | 必需 |
| 4 | 危化品库 1F / 2F 平面图 | 剧本 4 | 高 |
| 5 | M5 消控室位置图 + 消防给水系统原理图 | 剧本 1、5 | 高 |

此 5 份到位即可启动首个模块建模，无需一次性提供全部图纸。

## 3.3  第二批（深化消防，可并行准备）

- M6 / M15 水施图：喷淋、消火栓、末端试水点位，及防火分区划分

- M6 / M15 电气图中的火灾自动报警平面：烟感、温感、手报、报警阀位置

- 7 处消防水泵房 + 6 处稳压泵房位置图

- 屋面图：30 个屋面测试栓位置、屋面光伏区域范围

## 3.4  第三批（后续扩展）

- MF3 宿舍标准层平面 + B1 / B2（剧本 6）

- M5 / M8 / M9 / M10 一楼平面（后续扩充 EHS 场景）

## 3.5  图纸格式要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 优先格式 | CAD（.dwg） |
| 次选 | 矢量 PDF |
| 位图 | 需带比例尺与指北针；扫描纸质图纸时请在图边放置直尺或标注已知长度作为比例参照 |
| 密级 | 图纸属重要级，交付前请告知脱敏与水印要求，我方按贵方规范处理，并在项目结束后出具数据销毁证明 |

《图纸汇总表》中 M15 已标注为"纸质图纸"，如尚有同类情况请一并说明。

# 四、需贵方核对的三处数据差异

盘点过程中发现以下不一致，请协助确认，以免影响后续设计口径：

| # | 事项 | 差异说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警主机数量 | 《场景需求统计表》记"接入消防平台 8 个"；《报警主机设备清单》仅列 2 台（危险品仓库 VT320H、危废品仓库 VT310），相差 6 台 |
| 2 | 排烟风机数量 | SOW 附录五记"排烟风速计量（含风向）110"；《场景需求统计表》记 89 台 |
| 3 | 消防主机数量 | 《场景需求统计表》"主机信号传输 22"与设备清单火灾报警主机 22 台一致，无需处理，供交叉验证参考 |

# 五、其他需贵方确认的事项

| # | 事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集团 12 个园区的正式名称与简称 | 跨园区调度模块的园区编码，一次确定后不宜调整 |
| 2 | EHS 平台 5S 责任区编码规则，及是否可直接取用 | 区域级空间编码（SOW 1.4.3.2.4.6 要求自动抓取） |
| 3 | 建筑编号权威来源——图纸 M1–M19 / MF1–MF8 是否即为主数据编号 | 全平台空间编码基准 |
| 4 | EHS 现有事件与隐患类型字典 | 平台告警类型需与其对齐，避免另立标准 |
| 5 | 人员主数据来源（PS/WTS 工号规则；外协人员是否已有统一编号） | 支撑黑名单全集团联动、疏散清点等跨系统场景 |
| 6 | 门禁系统（达实）授权组的既有编码方式 | 人员授权与权限回收 |
| 7 | IOC 平台归属与数据接入规范 | 决定数据看板由本平台实现还是嵌入 IOC |

# 六、时间与配合建议

| 阶段 | 内容 | 需贵方配合 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 补全图纸台账（3.1）、提供第一批 5 份图纸（3.2）、答复第四 / 五节确认事项 | 图纸管理、EHS、消防、IT |
| 第 2–3 周 | 首个模块建模与剧本实现 | 现场答疑 1–2 次 |
| 第 4 周 | 首轮演示与评审 | 业务与管理层参会 |

第一批图纸与第五节第 1–3 项为启动前置条件，恳请优先安排。

本清单为 POC 阶段工作文件，剧本范围与资料清单可根据贵方反馈调整。